
首都医科大学附属北京潞河医院

病房医技楼及地下车库工程
环境影响报告书

北京中气京诚环境科技有限公司
2016年6月

目  录

11总论


11.1前言


31.2编制依据


61.3评价目的与原则


71.4环境影响因素分析


71.5评价因子的确定


81.6评价重点


81.7评价工作等级的确定


111.8评价范围


121.9环境功能区划


131.10评价标准


181.11环境保护敏感目标


202现有工程概况及主要环境问题


202.1医院基本概况


212.2主要依托及附属设施


212.3主要污染源及治理措施


292.4医院现状放射性污染源分析


302.5现存的主要环境问题


313建设项目概况及工程分析


313.1建设项目概况


363.2工程污染源分析


513.3总量控制


534环境现状调查与评价


534.1自然环境概况


564.2社会环境概况


584.3环境质量现状调查与评价


645施工期环境影响分析


645.1施工期大气环境影响分析及控制措施


665.2施工期水环境影响分析及控制措施


675.3施工期声环境影响分析及控制措施


695.4施工期固体废物环境影响分析及控制措施


705.5施工期环境监管


726运营期环境影响预测与评价


726.1运营期大气环境影响分析


746.2运营期水环境影响分析


796.3运营期声环境影响分析


876.4运营期固体废物环境影响分析


907环境风险分析


907.1风险评价目的


907.2源项分析


907.3事故情况下环境影响分析


937.4风险防范


967.5应急预案


988环境保护措施及其经济技术论证


988.1大气污染防治措施及论证


998.2水污染防治措施及论证


1008.4固体废物污染防治措施及论证


1028.5环境保护措施投资估算


1049产业政策、规划及环境可行性分析


1049.1产业政策的符合性分析


1049.2规划符合性分析


1069.3项目建设可行性分析


1079.4小结


10810环境经济损益分析


10810.1经济损益分析


10810.2环境效益分析


10910.3社会效益分析


11011环境管理与环境监测


11011.1环境管理


11111.2环境监控计划


11211.3环保设施“三同时”竣工验收


11412公众参与


11412.1公众参与目的


11513评价结论与建议


11513.1项目概况


11513.2产业政策及规划符合性


11513.3环境质量现状


11613.4环境影响及保护措施


11913.5公众参与


11913.6总量控制


12013.7建议


12013.8评价总结论




附件：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：建设单位组织机构代码；

附件3：建设单位法人执照；

附件4：《北京市规划委员会建设项目规划条件》（2015规（通）条字0010号）和北京市规划委员会规划意见复函（2016规（通）复函字0035号）；
附件5：危险废物处理协议；
附件6：医疗废弃物处理协议；
附件7：环境空气监测报告；
附件8：污水监测报告；

附件9：放射诊疗许可证；

附件10：公众参与调查问卷。

1总论

1.1前言
1.1.1项目背景及概况

首都医科大学附属北京潞河医院（以下简称“潞河医院”）位于通州区新华南路82号，始建于1878年，前身为美国教会诊所，经过一个多世纪的发展，现已成为专业门类齐全、综合实力雄厚、医疗设施先进，集医、教、研、防为一体的北京东部地区最大的三级综合医院。
潞河医院作为通州区区域医疗中心、区域医学科研中心、区域疑难危重症救治中心、区域医学教育中心及“以器官系统为基础，疾病为核心”学科建设和全国医教协同改革的示范基地，共同体与医联体建设的典范单位，承担着通州区及周边200多万人口的医疗服务重任，医疗服务能力不断增强。目前医院现有职工2490人。2015年，门急诊总量达到204.5万人次，年出院病人35755人次，年手术量40286例，体检总人数31043人次。
“十五”以来，市区两级政府高度重视潞河医院基础设施建设，建设了一批医院急需的医疗建筑，包括：2003年建成的建筑面积16450平方米内科病房楼、2012年建成的建筑面积24000平方米手术病房楼、2016年建成的建筑面积70800平方米门诊综合楼及建筑面积510平方米燃气锅炉房。这些医疗建筑的使用极大改善了医院的医疗环境，解决了老旧建筑因危房、跑冒滴漏及医疗流程不合理带来的安全隐患。为了进一步改善潞河医院的基础设施和医疗条件，满足三级医院的基础建设需求，通州区政府加大对潞河医院基础设施建设的投入，拟在潞河医院现有用地基础上投资建设“首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程”建设项目。
拟建项目位于潞河医院院内，潞河医院位于北京市通州区新华南路82号，其四至为：东至车站路，南至玉带河东街，西至新华南街，北至潞河名苑小区、水月院小区和北京市路政局技工学校，总用地面积39356.36平方米（其中建设用地面积约36200平方米）。
根据建设方案，拟建项目规划总用地面积（含地下车库）8500m2，总建筑面积40074m2，其中地上总建筑面积10074m2，地下总建筑面积30000m2。建设内容主要为一栋病房医技楼及地下车库。本工程总投资约1.95亿元，其中环保投资约520万元。工程预计2016年8月开工，2017年12月竣工。

由于环评阶段尚不能确定购买医疗仪器设备的台套数及型号，本次环评不包含放射性医疗设备的辐射评价。本次环评按照本次建设的病房医技楼及地下车库功能进行评价，以后购买的设备应满足现有功能要求且不超过本次环评中确定的污染类型和范围。若购买的设备和仪器中，存在电磁辐射影响，建设单位应根据国家和北京市相关文件要求，委托具有电磁辐射评价资质的单位单独进行电磁专项评价，并报环境保护行政主管部门单独审批。

拟建项目已于2015年9月15日取得了《北京市规划委员会建设项目规划条件》（2015规（通）条字0010号）和2016年5月23日取得了《北京市规划委员会规划意见复函》（2016规（通）复函字0035号），确认了拟建项目的建筑控制规模和用地性质；（详见附件4）。
1.1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，拟建项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告书。受首都医科大学附属北京潞河医院的委托，北京中气京诚环境科技有限公司承担了《首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程环境影响报告书》的编制工作。

评价单位接受委托后，仔细参阅了拟建项目的有关政府文件及技术资料，听取了建设单位的情况介绍，与可研编制单位就环评重点工作进行了问题讨论和技术交流；制定了有针对性的工作方案；进行了大气、水、噪声等的环境监测及资料收集；从各污染物排放达标性、废水排入北京通州区碧水污水处理厂可行性、选址合理性、环境保护措施、污染物总量控制等方面进行了分析论证。在整个环评过程中，按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，进行了公众参与，并认真地进行了相关资料整理和汇总。在有关部门和单位共同努力下，完成了拟建项目环境影响报告书的编制工作。

1.1.3主要环境问题及环境影响结论

拟建项目关注的主要环境问题是项目施工期对声环境和大气环境的影响；项目运营期对大气环境、水环境、声环境的影响，以及固体废物的处理处置；施工期和运营期的环保措施；环境管理和环境风险防范措施等。
拟建项目环境影响报告书主要结论为：本项目的建设符合《北京市城市总体规划》（2004-2020年）和《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的<北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）>的通知》（京政办发[2015]42号）中的相关产业政策，选址符合相关要求。项目所在地区环境质量良好，市政基础设施较为完善。在严格落实本次环境影响评价提出的各项环保措施和环境管理机构管理要求的前提下，可以做到污染物的达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；  

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，主席令第87号，2008年6月1日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2005年4月1日起施行；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院(1998)第253号令，1998年12月12日；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第33号，2015年6月1日起施行；
（9）《产业结构调整目录（2011年本）》，2013年修正；
（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；
（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；
（12）环境保护部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103号；
（13）《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28号，2006年3月18日起施行；
（14）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015年9月1日起施行；
（15）《大气污染防治行动计划》，2013年9月12日起施行；
（16）《水污染防治行动计划》， 2015年4月2日起施行；
（17）《医疗废物管理条例》，中华人民共和国国务院令第380号，2003年6月；
（18）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，中华人民共和国卫生部令第36号，2003年10月；
（19）《国家危险废物名录》（2016版），2016年8月1日起施行。

1.2.2地方法规条例

（1）《北京市大气污染防治条例》，2014年3月1日起实施；

（2）《北京市水污染防治条例》，2011年3月1日起实施；
（3）《北京市环境噪声污染防治办法》，2007年1月1日起施行；
（4）《北京市生活垃圾管理条例》，2012年3月1日起施行；
（5）《北京市绿化条例》，2010年3月1日起施行；
（6）《北京市建设工程施工现场管理办法》，北京市人民政府令第247号，2013年7月1日起施行；
（7）《北京市节约用水办法》，北京市人民政府令第244号，2012年7月起施行；
（8）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号；
（9）北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，京环发[2015]19号；
（10）北京市人民政府关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知，京政发[2015]30号；
（11）《北京市环境保护局关于加强建设项目环境影响评价公众参与有关问题的通知》，京环发[2007]34号；

（12）北京市环境保护局关于转发环境保护部办公厅《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，京环发[2013]215号；

（13）《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗洒的规定》，2010年11月16日起施行；

（14）《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染应急预案（试行）的通知》，京政发[2013]34号；
（15）《北京市人民政府关于印发2012-2020 年大气污染治理措施的通知》（京政发[2012]10号）；
（16）《北京市人民政府关于印发北京市清洁空气行动计划（2013-2017 年大气污染控制措施）的通知》，京政发[2013]49号；
（17）《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015版）》，2015年8月17日颁布实施；
（18）《北京市卫生局关于印发<北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定>的通知》，京卫计字[2009]81号。
1.2.3评价技术导则

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》HJ2.1-2011；

（2）《环境影响评价技术导则  声环境》HJ2.4-2009；

（3）《环境影响评价技术导则  生态影响》HJ19-2011；

（4）《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ2.2-2008；

（5）《环境影响评价技术导则  地面水环境》HJ/T2.3-93；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》HJ610-2016；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；

（8）《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）；

（9）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

（10）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（11）《北京市绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）；

（12）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。
（13）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）。
1.2.4批复文件

（1）《北京市规划委员会建设项目规划条件》，2015规（通）条字0010号，2015年9月15日；
（2）《北京市规划委员会规划意见复函》，2016规（通）复函字0035号，2016年5月23日；

（3）北京市环境保护局关于北京市通州区潞河医院门诊综合楼建设工程环境影响报告书的批复，京环审[2011]403号；

（4）北京市环境保护局“关于通州区潞河医院手术病房楼项目环境影响报告表的批复”（京环审[2006]501号），2006.5.31；
（5）二期验收批文；
（6）锅炉房验收批文；
1.2.5其他技术资料

（1）《首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程建设项目可行性研究报告》，北京市建筑设计研究院，2016年7月；

（2）北京市通州区环境保护监测站对潞河医院污水处理站总排口水质检测报告（报告编号：GS-WT 160002），2016年1月13日；

（3）北京新奥环标理化分析测试中心对北京潞河医院大气特征污染物的监测报告，AST160624B006，2016年6月24日；

（4）北京潞河医院提供的其它技术资料。
1.3评价目的与原则

1.3.1评价目的

通过实地调查与现场监测，了解项目所在地区的自然环境、社会环境、生态环境和环境质量现状；在对项目内容、项目所排污染物以及环保治理措施分析的基础上，预测和评估项目施工期及营运期对当地环境可能造成影响的程度与范围，对可能产生的环境问题提出防治要求和对策，并就项目总平图布置及选址合理性从环境保护的角度进行综合评价，提出改善的建议，确保项目实施后对周围的环境无影响或在相关法律法规允许范围内，为环境管理部门的决策和管理提供技术依据。

1.3.2评价原则

根据项目所在地环境特点和工程特征，确定本次环评的评价原则为：

（1）满足国家、地方环境保护部门及行业主管部门有关建设项目环境保护管理的要求，坚持环境影响评价为工程施工建设服务、为环境管理服务，注重环评的实用性。
（2）根据工程环境影响的特点，以主要环境要素和污染因子为评价对象，突出对重点保护目标的评价，将“污染物总量控制”、“达标排放”等原则贯彻于整个环评工作的始终。

（3）强化工程分析原则，加强污染控制，尽可能减少污染物排放量，减小项目运行过程产生的环境影响。
（4）从环境保护角度出发，对项目建设的可行性做出论证，并力求使环评结论具有科学性和可操作性，为项目审批、设计、环境监察和日常环境保护管理提供科学依据。
特别需要指出的是，由于环评阶段尚不能确定购买医疗仪器设备的台套数及型号，本次环评不包含放射性医疗设备的辐射评价。本次环评按照本次建设的病房医技楼及地下车库功能进行评价，以后购买的设备应满足现有功能要求且不超过本次环评中确定的污染类型和范围。若购买的设备和仪器中，存在电磁辐射影响，建设单位应根据国家和北京市相关文件要求，委托具有电磁辐射评价资质的单位单独进行电磁专项评价，对这些可能产生电磁辐射影响的仪器和设备进行甄别、分析和评价，报批相应环境管理部门，并根据环保部门辐射管理的要求，办理相关电磁（核磁）设备使用和转移许可证。本次环评主要针对项目建设地点、规模和性质等因素对环境可能造成的影响进行重点评价。

1.4环境影响因素分析

1.4.1施工期

施工期与环境有关的建筑拆除、地面挖掘、材料与土方运输、道路修筑及施工过程中产生的汽车尾气、扬尘和噪声均会对周边环境产生影响。另外，施工队伍临时生活聚集产生的生活废水、生活垃圾也会对周边环境产生一定影响。

1.4.2营运期

项目营运期废气主要为地下车库排放的汽车尾气、食堂新增油烟、污水处理站新增恶臭气体。
项目营运期废水主要来自病房楼病人、陪护人员、医护人员的盥洗、淋浴、冲厕、餐具洗涤等排水，生活污水与医疗污水混排，全部算为医疗废水。
项目营运期噪声污染源主要为医院设备（通排风机、提升水泵、制冷机组、中央空调冷却塔等设备）运转产生的噪声，进出医院机动车产生的车辆噪声，以及外部环境对本项目的声环境影响。
项目营运期固体废物主要包括医疗垃圾、生活垃圾、危险化学品、以及污水处理站产生的污泥等。
1.5评价因子的确定
根据拟建项目概况及污染源分析、项目所在地区的环境特征和保护目标的敏感程度，选定如下环境评价因子。

1.5.1施工期评价因子、因素

（1）大气环境影响评价：施工扬尘；

（2）噪声环境影响评价：施工机械噪声，等效连续A声级Leq：dB（A）；

（3）废水和固体废物仅作一般定性分析。

1.5.2运营期评价因子

运营期评价因子列于表1.5-1。
表1.5-1  项目运营期评价因子一览表

	评价要素
	评价类型
	评价因子

	大气环境
	环境质量现状
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、H2S、NH3、臭气浓度、

	
	环境影响评价
	SO2、NOx、CO、非甲烷总烃、H2S、NH3、臭气浓度、油烟

	地表水环境
	环境影响评价
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌、总余氯

	噪声环境
	环境质量现状
	等效连续A声级Leq：dB（A）

	
	环境影响评价
	等效连续A声级Leq：dB（A）

	固体废物
	危险废物
	医疗垃圾、污水站污泥

	
	生活垃圾
	生活垃圾


1.5.3总量控制因子

（1）大气污染物总量控制因子：NOx、SO2
（2）水污染物总量控制因子：CODCr、NH3-N
1.6评价重点

根据项目的性质和当地的自然和社会环境特点，确定本评价的重点为：

（1）工程污染源分析（包括潞河医院的现状污染源，拟建项目的污染源，“三本帐”分析）；

（2）地下车库废气的影响分析；

（3）医疗废水的净化处理及其对环境的影响分析；

（4）医院的医疗废物、危险化学品的安全、卫生处置及其对环境的影响分析；

（5）本项目对周围环境的噪声影响分析、周围交通噪声对本项目的影响分析；

（6）项目污染防治措施的可行性分析。
特别需要指出的是，由于环评阶段尚不能确定购买医疗仪器设备的台套数及型号，本次环评不包含放射性医疗设备的辐射评价。放射性环境影响评价由建设单位单独委托，另行申报审批。
1.7评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则》和对拟建项目污染源初步分析，确定本次评价等级如下：

1.7.1大气环境影响评价工作等级

本项目冬季采暖、日常生活热水、医用蒸汽均来自于医院现有燃气锅炉房。该锅炉房满足新项目建成后整个院区的负荷，不新增锅炉吨位。食堂依托医院现有食堂，不增加规模。拟建项目污水处理依托医院现有污水处理站，不增加规模。本项目地下设置地下车库，新增296个地下车位。拟建项目新增大气污染源主要为地下车库汽车尾气。

因此，本次环评大气环境影响评价工作等级将以地下车库汽车尾气污染物作为分级的依据指标。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的有关要求，选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气环境影响评价工作进行分级。结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。


[image: image1.wmf]                        Pi=
[image: image2.wmf]i

i

C

C

0

×100％

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准；mg/m3。

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

表1.7-1  SCREEN3估算模式计算参数汇总表

	参数名称
	单位
	取  值

	
	
	CO
	NOx

	污染源类型
	-
	点源

	排放速率
	g/s
	0.01045
	0.00509

	排气筒高度
	m
	2.5

	排气筒出口内径
	m
	2.4

	烟气温度
	K
	293

	环境温度
	K
	293

	计算点高度
	m
	0

	城市/乡村选项
	-
	城市

	是否选择全部的稳定度和风速组合
	-
	1

	是否使用计算点的自动间距
	-
	Y

	最小和最大计算点的距离
	m
	10-2500


表1.7-2  地下车库污染物估算结果表

	序号
	项目
	CO
	NOx

	1
	最大地面浓度Ci（μg/m3）
	0.092
	0.0045

	2
	最大地面浓度距离（m）
	2.9
	2.9

	3
	标准值C0i（mg/m3）
	10
	0.2

	4
	最大地面浓度占标率Pi（%）
	0.001
	0.002


由以上分析可知，本项目地下车库汽车尾气中的CO和NOx，各污染物最大地面浓度Pmax的占标率均小于10%，即不存在D10%，因此确定本项目大气评价等级为三级。

1.7.2地面水环境影响评价工作等级

本项目水污染源主要为医疗废水，新增废水日最大排放量为115m³/d，经过自建的医疗污水处理站处理达标后，最终进入北京通州区碧水污水处理厂进行集中生化处理。

按照《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的有关规定，本项目地面水环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）“3.5.3评价工作等级的调整：专项评价的工作等级可根据建设项目所处区域环境敏感程度、工程污染或生态影响特征及其他特殊要求等情况进行适当调整，但调整幅度不超过一级，并应说明调整的具体理由”。由于本项目排放污水的水质简单，均经预处理后排入市政污水管网，进入北京通州区碧水污水处理厂，不直接排入地表水体。因此，本项目地面水环境影响评价工作等级定为低于三级。本次评价对本项目的地面水环境影响进行简单分析，主要针对北京通州区碧水污水处理厂的可接受性进行分析和论证。
1.7.3噪声环境影响评价工作等级

本项目建成后，主要噪声源为冷却塔、水泵类、送排风机等固定设备的运行噪声，无高噪声设备。该项目所在声环境功能区属于2类区，按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的有关规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

1.7.4环境风险评价工作等级

本项目无重大危险源，且不在环境敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169 -2004)的有关规定，确定本次环境风险评价等级为二级。
1.8评价范围

1.8.1一般环境现状调查范围

以项目厂界为起点，向四周各延伸500m的范围。

1.8.2大气环境影响评价范围

以拟建项目为中心，边长为5km的矩形区域。大气环境影响评价范围见图1.8-1。
[image: image38.png]



图1.8-1  拟建项目大气环境评价范围示意图
1.8.3地面水环境影响评价范围

本项目废水处理后排入通州区市政管道，因此地面水环境影响评价范围为排水口至受纳市政下水道有关管段。

1.8.4噪声评价范围

项目用地及用地红线外200m的范围。

1.8.5环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)规定，大气评价范围为以项目厂界为起点，向四周各延伸3km的范围；地表水评价范围同1.8.3地面水环境影响评价范围。
1.9环境功能区划

1.9.1环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区。

1.9.2地表水体功能划分

拟建项目所在地附近主要地表水体为北运河和通惠河下段，分别位于项目北侧和东北侧，距离项目最近距离分别为1.7km和1.1km。

根据北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中附录A“北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类”的划分，北运河和通惠河下段水质分类均为Ⅴ类，其水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。
1.9.3声环境功能区划

根据《通州区声环境功能区划实施细则》（通政发〔2015〕1号），本项目所在地声功能区划为2类区，具体见图1.9-1。

[image: image3.png]



图1.9-1  本项目周边声环境功能区划图

1.10评价标准

1.10.1环境质量标准

1、环境空气
评价区域大气环境质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表1.10-1。

表1.10-1  环境空气质量标准浓度限值    单位：mg/Nm3
	[image: image39.png]— SkEEARAENEE
(—) BRESRakEa
| mmn
[ | mrmscem
[ wkmasiny
[ | mwmmmmny
| mkmmB
(D) REEXTRRRSAEA
1 BBESEAEA

[0 mhmietay

| wkmums

2 BB
ShER

| mmem

BRERAREAKEA
|| mkmmy

| mopmsia
(I 2RI ki
1 BARSEAEA
| ks
2 WA

| wmm
[ ] mokmmems

(5) ERIARERIREKAE

() BFRERBREKAA
RABEARA
WARBE AN

= Rtk

S0 HAEAT

Li BN
hiy bR TSRS
158 WARRT

= XE
—— whaana
—

wEna

— B ETOBRA R RN )

. Embbassekum
L TR

FRE

T, TORBEKR L a2

e HTRIRT
— B2
T M

= SRTHRGITIN



         污染物名称

取值时间
	PM10
	PM2.5
	SO2
	NO2
	CO

	年平均
	0.07
	0.035
	0.06
	0.04
	－

	24小时平均
	0.15
	0.075
	0.15
	0.08
	4

	1小时平均
	－
	—
	0.5
	0.2
	10

	采用标准名称
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级


2、地表水

拟建项目所在地附近主要地表水体为北运河和通惠河下段，分别位于项目北侧和东北侧，距离项目最近距离分别为1.7km和1.1km。

项目所在地附近主要地表水体为北运河和通惠河下段，根据北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中附录A“北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类”的划分，北运河和通惠河下段水质分类均为Ⅴ类，其水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，具体标准限值见表1.10-2。

表1.10-2  地表水环境质量标准（摘录）    单位：mg/L（pH除外）

	序号
	水质指标
	Ⅴ类水质标准

	1
	pH
	6～9

	2
	DO
	≥2

	3
	高锰酸盐指数
	≤15

	4
	化学需氧量（CODCr）
	≤40

	5
	五日生化需氧量（BOD5）
	≤10

	6
	氨氮
	≤2.0

	7
	挥发酚
	≤0.1

	8
	六价铬
	≤0.1

	9
	石油类
	≤1.0


3、声环境
根据《通州区声环境功能区划实施细则》（通政发〔2015〕1号），本项目所在地声功能区划为2类区，南侧紧邻玉带河东街（主干路），西侧紧邻新华南路（主干路），项目南侧和西侧邻路一侧执行4a类标准。本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准，具体限值见表1.10-3。

表1.10-3  声环境质量标准限值    单位：dB(A)

	声环境功能区类别
	适用区域
	标准限值

	
	
	昼间
	夜间

	2
	拟建项目用地范围内
	60
	50

	4a
	玉带河东街、新华南路道路两侧30m范围内
	70
	55


1.10.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）锅炉大气污染物排放标准

本项目采暖、生活日水、医用蒸汽均来自于医院现有燃气锅炉房，该锅炉房配备2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）和2台8t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）。现状锅炉房满足本项目建成后整个院区的负荷，不新增锅炉吨位。现状锅炉房建于2015年，锅炉房废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中排放限值，见表1.10-4。锅炉额定容量在0.7MW以上的烟囱高度不得低于15m。

表1.10-4  锅炉大气污染物排放标准

	项目名称
	最高允许排放浓度

（mg/m3）

	
	

	颗粒物
	5

	SO2
	10

	NOx
	80

	烟气黑度（林格曼，级）
	1级


（2）食堂油烟废气

食堂油烟排放标准执行国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中的规定，饮食业单位的油烟净化设施最低去除效率限值按规模分为大、中、小三级；饮食业单位的规模按基准灶头数划分，基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算。饮食业单位的规模划分参数见表1.10-5，饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表1.10-6。

潞河医院现状食堂位于门诊综合楼地下二层，共2个食堂，均设有7个灶头，均属于大型规模，油烟净化设施最低去除效率为85%。

表1.10-5  饮食业单位的规模划分

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应灶头总功率（108J/h）
	1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6


表1.10-6  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


（3）地下车库废气

地下车库的污染物排放执行北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中Ⅱ时段大气污染物排放限值的有关规定。拟建地下车库地面的排气筒高度为2.5m，小于15m。根据北京市大气污染物综合排放标准（DB11/501-2007）第7条规定：应按其高度用外推法计算对应排放速率标准值严格50%执行，同时本项目排气筒高度不满足高于周边200m半径范围内的建筑物5m以上，其排放速率再严格50%执行，详见表1.10-7。

表1.10-7  地下车库大气污染物排放标准

	项目
	最高允许排放浓度

（无组织排放浓度5倍）
	与排气筒高度对应的最高允许排放速率

	单位
	mg/m3
	m
	kg/h

	非甲烷总烃
	10
	2.5
	0.044

	氮氧化物
	0.60
	
	0.0033

	一氧化碳
	15
	
	0.0764


（4）污水处理站周边大气污染物排放标准

污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”。具体标准值列于表1.10-8中。

表1.10-8  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	序号
	控制项目
	标准值

	1
	氨（mg/m3）
	1.0

	2
	硫化氢（mg/m3）
	0.03

	3
	臭气浓度（无量纲）
	10


2、水污染物排放标准
本项目的医疗废水经自建的医疗污水处理站处理达标后，排入南侧的玉带河东街市政污水管网，最终排入北京通州区碧水污水处理厂，其排水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准限值，具体限值见表1.10-9。

表1.10-9  本项目水污染物排放执行标准限值

	序号
	控制项目
	标准限值
	标准名称

	1
	pH
	6～9
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	2
	COD（mg/L）
	250
	

	3
	BOD（mg/L）
	100
	

	4
	SS（mg/L）
	60
	

	5
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000
	

	6
	总余氯（mg/L）
	2～8
	

	7
	NH3-N
	45
	《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）


3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，具体限值见表1.10-10。

表1.10-10  建筑施工场界环境噪声排放标准（摘录）    单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55

	注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。


（2）运行期厂界噪声排放标准

本项目所在区域属2类声环境功能区，南侧紧邻城市主干路玉带河东路，西侧紧邻城市主干路新华南路，因此厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值要求，具体限值见表1.10-11。

表1.10-11  厂界环境噪声排放标准限值    单位：dB(A)

	声环境功能区类别
	适用区域
	标准限值

	
	
	昼间
	夜间

	2类
	北厂界、东厂界
	60
	50

	4类
	南厂界、西厂界
	70
	55


（3）建筑物外窗隔声标准

根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中对医院建筑外窗隔声的要求：病房临路一侧建筑外窗的隔声量≥30dB（A）；其他建筑外窗（包括非临街道路建筑外窗）的隔声量≥25dB（A）。本项目临路一侧病房需安装隔声窗，隔声量不应低于30dB（A）；其他外窗隔声量不应低于25dB（A）。

（4）医院建筑室内允许噪声标准

根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），医院主要房间内的允许噪声值见表1.10-12。

表1.10-12  医院建筑室内允许噪声级 

	房间名称
	室内允许噪声级dB(A)



	
	高要求标准
	低限标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	病房、医护人员休息室
	≤40
	≤35
	≤45
	≤40

	各类重症监护室
	≤40
	≤35
	≤45
	≤40

	诊室
	≤40
	≤45

	手术室、分娩室
	≤40
	≤45

	洁净手术室
	——
	≤50

	听力测听室
	——
	≤25

	化验室、分析化验室
	——
	≤40

	入口大厅、候诊厅
	≤50
	≤55


4、固体废物排放标准

固体废物排放执行执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2005年4月1日起施行）中的规定。

对医疗废物存储严格执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）。

对于危险废物的贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

对于本项目污水处理站定期清理出的污泥，应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4“医疗机构污泥控制标准”，具体标准值见表1.10-13。

表1.10-13  医疗机构污泥控制标准

	医疗机构类别
	粪大肠菌群数（MPN/g）
	蛔虫卵死亡率（%）

	综合医疗机构
	≤100
	＞95


1.11环境保护敏感目标

拟建项目位于通州城区内。根据项目建设用地周边现场调查，其评价范围内没有需要特别保护的文物和珍稀动植物等，其主要环境保护目标为项目所在地邻近的住宅、学校、科研单位等。项目周边主要环境敏感点及保护目标见表1.11-1，主要环境敏感点分布见图1.11-1。

表1.11-1  项目周边主要环境保护敏感目标统计表
	类别
	敏感点名称
	与医院用地边界距离（m）
	与拟建建筑最近距离（m）
	方位
	主要

功能
	影响人

口规模
	保护内容
	保护级别

	医院用地范围外敏感点
	水月院小区
	6
	130
	东北
	住宅
	相邻1栋，

共60户，

约168人
	大气、声
	GB3096-2008，

2类；

GB3095-2012，二级。

	
	路政局技工学校
家属楼
	2
	160
	东
	住宅
	相邻3栋，

共70户，

约196人
	大气、声
	

	
	潞河名苑小区
	10
	85
	北
	住宅
	相邻2栋，

共110户，

约308人
	大气、声
	

	
	新城南关小区
	50
	62
	南
	住宅
	隔路相邻1栋，

共50户，

约140人
	大气、声
	

	
	新城东里小区
	45
	58
	东南
	住宅
	隔路相邻4栋，

共206户，

约578人
	大气、声
	

	
	后南仓小区
	73
	100
	西
	住宅
	隔路相邻2栋，

共96户，

约269人
	大气、声
	

	
	通州区
成人教育中心
	70
	124
	东南
	学校
	不相邻
	大气、声
	

	
	东方化工厂生活区
	45
	313
	东
	住宅
	不相邻
	大气
	GB3095-2012，二级

	
	新华南路小区
	175
	240
	北
	住宅
	不相邻
	大气
	

	
	中仓小区
	227
	368
	东北
	住宅
	不相邻
	大气
	

	
	通州区图书馆
	168
	330
	东北
	图书馆
	不相邻
	大气
	

	
	东方幼儿园
	148
	402
	东北
	学校
	不相邻
	大气
	

	
	东方小学
	238
	484
	东北
	学校
	不相邻
	大气
	

	
	潞河中学
	237
	260
	西南
	学校
	不相邻
	大气
	

	医院用地内敏感点
	门诊综合楼
	-
	49
	东北
	医院
	相邻
	大气、声
	GB3096-2008，

2类；

GB3095-2012，二级。

	
	手术病房楼
	-
	18
	东
	医院
	相邻
	大气、声
	

	
	内科病房楼
	-
	82
	东
	医院
	不相邻
	大气、声
	

	北运河
	1700
	北
	-
	地表水
	GB3838-2002，Ⅴ类

	通惠河下段
	1100
	东北
	-
	地表水
	GB3838-2002，Ⅴ类

	区域地下水
	地下水
	GB/T14848-93，Ⅲ类


2现有工程概况及主要环境问题
2.1医院基本概况

首都医科大学附属北京潞河医院（以下简称“潞河医院”）位于通州区新华南路82号，始建于1878年，前身为美国教会诊所，经过一个多世纪的发展，现已成为专业门类齐全、综合实力雄厚、医疗设施先进，集医、教、研、防为一体的北京东部地区最大的三级综合医院。
潞河医院作为通州区区域医疗中心、区域医学科研中心、区域疑难危重症救治中心、区域医学教育中心及“以器官系统为基础，疾病为核心”学科建设和全国医教协同改革的示范基地，共同体与医联体建设的典范单位，承担着通州区及周边200多万人口的医疗服务重任，医疗服务能力不断增强。目前医院现有职工2490人，副高及以上相应职称者247人。2015年，门急诊总量达到204.5万人次，日均门急诊量6520人次；年出院病人35755人次；年手术量40286例（其中：住院手术量23492例、门诊手术量16794例）；病床总使用率90%；平均住院天数9.18天；体检总人数31043人次。

目前，潞河医院现有建筑11座（其中保留建筑5座，拆除建筑6座），总建筑面积134692 m2（其中保留建筑面积112640 m2，拆除建筑面积22052 m2）。其现有建筑情况详见表2.1-1，现状平面布置见图2.1-1。
表2.1-1  拟建项目现有建筑一览表
	序号
	名称
	建筑面积

（m2）
	建设年代
	结构形式
	备注

	一
	保留建筑
	112640
	-
	-
	-

	
	内科病房楼
	16450
	2003年
	框架
	保留

	
	手术病房楼
	24000
	2012年
	框架
	保留

	
	门诊综合楼
	70800
	2016年
	框架
	保留

	
	高压氧
	880
	2006年
	框架
	保留

	
	锅炉房
	510
	2016年
	框架
	保留

	二
	拆除建筑
	22052
	-
	-
	-

	
	中医医院
	7387
	1993年
	砖混/框架
	拆除

	
	门诊楼
	7903 
	1980年
	砖混
	拆除

	
	检验楼
	1931 
	1983年
	砖混
	拆除

	
	影像楼
	2290 
	1991年
	砖混
	拆除

	
	感染科楼
	2057 
	1983年
	砖混
	拆除

	
	药剂科
	484 
	1981年
	砖混
	拆除

	
	合计
	134692
	-
	-
	-


2.2环保手续调查情况
首都医科大学附属北京潞河医院目前共分为四期进行建设，本项目为病房医技楼及地下车库工程建设项目，属于潞河医院四期。其前三期工程的环保手续完善情况详见表2.2-1。
表2.2-1  潞河医院前三期工程环保手续一览表

	序号
	名称
	环评批复
	环保验收手续
	备注

	1
	一期
	现状需拆除建筑
	-
	-
	一期建筑建设年代久远，尚未实施环保手续。

	2
	二期
	内科病房楼、手术病房楼
	具备环评手续，京环审[2006]501号
	
	-

	3
	三期
	门诊综合楼、高压氧、锅炉房
	具备环评手续，京环审[2011]403号。
	三期工程于今年6月份试运行，其环保验收手续正在办理中。
	其中锅炉房单独验收，批文为


由上表可以看出，潞河医院现状建筑均取得了环境保护主管部门环评批复和环保验收，均具备工程建设和运行的前期环保手续。
2.3主要依托及附属设施

潞河医院现有依托及附属设施详见表2.3-1。

表2.3-1  附属及依托设施一览表

	类别
	名称
	具体位置及规模
	备注

	依托设施
	锅炉房
	位于医院东南角；

一共4台锅炉，分别为2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）和2台8t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）。
	保留

	
	食堂
	位于门诊综合楼地下二层；

共2个食堂，均设有7个灶头，均属于大型规模。
	保留

	
	医疗污水处理站
	位于手术病房楼南侧地下（地埋式污水站）；

设计处理规模为800m3/d。
	保留

	
	医疗垃圾暂存间
	位于门诊综合楼地下二层。
	保留

	
	危废暂存间
	位于门诊综合楼地下二层。
	保留

	附属设施
	冷却塔
	位于各建筑楼（内科病房楼、手术病房楼、门诊综合楼）楼顶
	保留

	
	液氧站
	位于门诊综合楼东侧
	保留


2.4主要污染源及治理措施

潞河医院现有主要污染源为大气污染源（锅炉燃烧废气、食堂油烟、地下车库汽车尾气、污水处理站恶臭），水污染源（医疗废水、办公生活污水、食堂餐饮废水），噪声污染源（冷却塔、通排风机、水泵、污水处理设备、锅炉风机、油烟净化器风机以及其他动力设备运行噪声），固体废物污染源（医疗垃圾、危险化学品、污水站污泥、生活垃圾）。潞河医院现有主要污染源及治理措施情况详见表2.4-1。
表2.4-1  潞河医院现状主要污染源及治理措施

	污染源类别
	污染源名称
	具体情况
	现状照片
	主要污染物排放情况
	治理措施

	废气
	锅炉房
	位于医院东南角，配备2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）和2台8t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）。平时仅运行2台：其中6t/h锅炉全年运行，提供热水和消毒用，8t/h锅炉仅在冬季供暖使用。经调查，医院天然气年耗量为1.163×106Nm3
	[image: image4.jpg]790 I PR

s:illltll i

eMAEI2320 |






	主要污染物为锅炉天然气燃烧后产生的NOx、CO、SO2。

NOx：2.05t/a；

CO：0. 41t/a；

SO2：0.01t/a。
	-

	
	食堂
	位于门诊综合楼地下二层，共2个食堂，均设有7个灶头，均属于大型规模，可容纳3000人就餐。油烟口位于食堂楼顶（37m高）。
	[image: image5.jpg]



	主要污染物为操作间油烟。

油烟：0.1 t/a。
	装有静电油烟净化器，其净化效率大于85%，经烟囱于食堂楼顶（37m高）排放。

	
	地下

车库
	位于门诊综合楼地下，设有306个地下停车位。
	[image: image6.jpg]



	汽车尾气中的主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物(THC)。

CO  0.858t/a；

NOx 0.060t/a；

THC 0.072 t/a。
	地下车库设有机械排风系统，排风次数为6次/h。

	
	污水处理站
	位于手术病房楼南侧地下（地埋式污水站）；设计处理规模为800m3/d，现状处理水量为430m3/d。处理工艺采用二级生化+消毒法。
	[image: image7.jpg]



	污水处理站运行过程中会有少量恶臭气体产生，主要污染物为H2S、NH3。经现场监测，H2S浓度在0.002~0.07mg/L、NH3浓度在0.0018~0.023mg/L。
	污水站为地下式，各构筑物池体及设备均位于地下建筑内，各处理设施池体加盖密闭，无开放水面。定期喷洒除臭剂去除臭味达标后引风机排出。

	污水
	各
建筑物
	主要有医疗废水、生活污水。食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水经过化粪池预处理后，进入医院污水处理站集中处理。
	[image: image8.jpg]53”

"

Vot





	现状废水量430m3/d、156561m3/a。
根据通州区环境保护监测站和北京美添辰环境检测有限公司对潞河医院现有污水处理站的水质检测结果（2016年1月和2016年5月，监测报告见附件），污水站平均出水浓度为：
pH7.65、

CODCr96mg/L、BOD564.1mg/L、
氨氮41.8mg/L、
粪大肠菌未检出、
SS22mg/L、

总余氯0.83 mg/L，
经计算，其主要污染物排放量为：
CODCr15.03t/a、
BOD510.04 t/a、
氨氮6.54t/a、
SS3.44 t/a、。
	院内各部分污水分别经过单独预处理后，进入医院内部污水处理站，进行集中的消毒处理后，进入市政污水管网，汇入北京通州区碧水污水处理厂处理。

	噪声
	冷却塔
	位于各建筑楼（内科病房楼15F、手术病房楼15F、门诊综合楼10F）楼顶。
	[image: image9.jpg]i

Baisasaiasa | || |

T





	噪声源强65dB(A)。
	位于各建筑楼顶，选用低噪声设备，布置了基础减振措施。

	
	油烟

净化器风机
	位于门诊综合楼楼顶（37m高），共设有2台多翼师低噪声离心通风机。
	[image: image10.jpg]



	噪声源强75dB(A)。
	位于各建筑楼顶，选用低噪声设备，布置了基础减振措施。

	
	锅炉

风机
	位于医院东南角锅炉房建筑内，配备2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）和2台8t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）。平时仅运行2台。
	[image: image11.jpg]



	噪声源强70dB(A)。
	位于锅炉房建筑内，采用先进设备，定期维护，并采取了隔声减震措施。

	
	地下车库通排风机
	各风机位于门诊综合楼地下一~三层专用机房，排风口位于门诊综合楼外墙，距离地面高于2.5m。
	[image: image12.jpg]



	噪声源强60dB(A)。
	远离敏感保护目标。

	
	其他
设备
	污水处理设备以及其他动力设备（冷冻机组、水泵、空压机）均设置在室内或地下。
	-
	污水处理设备75dB(A)；

冷冻机组80dB(A)；

水泵65~85 dB(A)；

空压机85 dB(A)。
	设备均布置在密闭的设备专用房间内，采取较严密的降噪措施。

	固废
	医疗垃圾、危险化学品以及污水处理站产生的污泥
	医疗垃圾暂存间位于门诊综合楼地下二层，暂时存储感染性废物、病理性废物、损伤性废物及化学性废物。
	[image: image13.jpg]



	医疗垃圾230t/a；

医疗废水处理站(栅渣、污水站污泥、化粪池污泥)600t/a；

危险化学品（废化学试剂）1.6t/a；
	医疗垃圾由北京润泰环保科技有限公司定期清运处理。

危险化学品和污水站污泥等危险废物由北京金隅红树林环保技术有限责任公司定期清运处理。

	
	办公

生活

垃圾
	生活垃圾暂存间位于门诊综合楼地下二层，收集来自医院配套服务用房、行政后勤科室及院内日常卫生清扫等产生的生活垃圾。
	[image: image14.jpg]



	办公生活垃圾455t/a。
	由通州区环卫部门定期上门处理。


潞河医院现有污染物总排放情况见表2.4-2。

表2.4-2  潞河医院现状污染物排放情况

	污染物类别
	主要污染因子
	现状总排放量（t/a）

	大气污染物
	NOx
	2.11

	
	SO2
	0.01

	
	CO
	1.268

	
	THC
	0.072

	
	油烟
	0.1

	水污染物
	水量
	156561

	
	CODCr
	15.03

	
	BOD5
	10.04

	
	SS
	3.44

	
	氨氮
	6.54

	固体废物
	生活垃圾
	455

	
	危险废物
	831.6


2.5医院现状放射性污染源分析
首都医科大学附属北京潞河医院于2014年12月3日取得北京市通州区卫生局颁发的《放射诊疗许可证》（京卫放证字（2008）第1200038号），许可项目：介入放射学、X射线影像诊断（含CT）。

首都医科大学附属北京潞河医院现设有牙片室、CT检查室、DR检查室、骨密度室、碎石室、乳腺钼靶室、DSA导管室、全景室、数字化胃肠室等放射性科室。各放射性科室使用射线装置情况见表2.5-1所示。

表2.5-1  二部内已批复使用的射线装置

	序号
	装置名称
	主要参数
	所在场所

	1
	牙科X射线机（DR）
	70 kV / 7 mA
	牙片室

	2
	螺旋CT（64排）
	140 kV / 665 mA
	门诊综合楼门诊CT检查室

	3
	医用X射线机（DR）
	150 kV / 1000 mA
	门诊综合楼急诊DR检查室

	4
	螺旋CT（双排）
	140 kV / 1000 mA
	CT2室

	5
	骨密度（双能）
	76 kV / 3 mA
	门诊综合楼骨密度室

	6
	床旁（CR）
	133 kV / 360 mA
	外科楼

	7
	床旁（DR）
	133 kV / 360 mA
	内科楼

	8
	螺旋CT（64排）
	135 kV / 500 mA
	门诊综合楼急诊CT室

	9
	碎石
	20 kV / 5 mA
	碎石室

	10
	螺旋CT（16排）
	140 kV / 500 mA
	CT1室（手术病房楼地下一层）

	11
	医用X射线机（DR）
	150 kV / 630 mA
	DR室（手术病房楼地下一层）

	12
	乳腺X射线机（DR）
	30 kV / 600 mA
	门诊综合楼乳腺钼靶室

	13
	DSA（≥800mA）
	125 kV / 1250 mA
	DSA导管1室

	14
	DSA（≥800mA）
	125 kV / 1250 mA
	DSA导管2室

	15
	C型臂（DR）
	110 kV / 20 mA
	1号手术室

	16
	C型臂（DR）
	110 kV / 20 mA
	2号手术室

	17
	医用X射线机（DR）
	96 kV / 16 mA
	全景室

	18
	床旁（DR）
	133 kV / 360 mA
	急诊病房

	19
	医用X射线机（DR）
	150 kV / 800 mA
	门诊综合楼数字化胃肠室

	20
	医用X射线机（DR）
	150 kV / 800 mA
	门诊综合楼门诊DR室1

	21
	医用X射线机（DR）
	150 kV / 800 mA
	门诊综合楼门诊DR室2


放射诊疗许可证详见附件。

现状放射污染源主要为贯穿性辐射。根据GBZ130-2002《医用X射线诊断卫生防护标准》中有关医用诊断X线防护设施标准的要求，DR、CT等装置机房四面墙壁均按照《医用X射线诊断卫生防护标准》设置了符合标准铅当量的防护厚度，符合射线防护标准。现状没有含放射性物质的废气、废水和固体废物产生。

2.6现存的主要环境问题

拟建项目是在现有医疗卫生用地上进行建设。建设前，需拆除潞河医院现有医疗用房。潞河医院需拆除的医疗用房主要包括现状门诊楼、现状检验楼、现状影像楼、现状感染科楼、现状药剂科、现状中医医院，该部分医疗用房在之前运营过程中有危险废物和医疗废物产生，危险废物和医疗废物的储存和运输过程中，有可能对场址的土壤和地下水造成污染。根据国家环保总局环办[2004]47号“关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知”的要求，如果在结束原有生产经营活动后要改变原土地使用性质，必须经具有省级以上质量认证资格的环境监测部门对原址土地进行监测分析，分析遗留在原址和地下的污染物种类、范围及土壤、地下水的污染程度，并开展污染治理和修复工作，使其达到再次开放利用的功能需求。

本次建设不改变原有土地使用性质，建议在拆除建设过程中，注意现状医疗用房及管网所在地的土壤和地下水污染情况，必要时进行相关环境监测，一经发现污染问题，及时报告当地环境保护主管部门，由专业部门清理。
3建设项目概况及工程分析
3.1建设项目概况
3.1.1项目基本情况

项目名称：首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程
建设单位：首都医科大学附属北京潞河医院
建设地点：首都医科大学附属北京潞河医院位于通州区新华南路82号，医院用地东至车站路、西至新华南路，北至潞河名苑小区、水月院小区和北京市路政局技工学校，南至玉带河东街。拟建项目位于医院西入口处，地上部分东侧紧临现状手术病房楼（保留），南至院区围墙临玉带河东街，西至院区围墙临新华南路，北至现状检验楼（拆除）。
拟建项目地理位置详见图3.1-1，拟建项目评价范围地上物现状详见图1.11-1。
建设性质：改扩建

项目总投资：工程总投资为1.95亿元，其中环保投资为520万元。
项目建设周期：工程预计2016年8月开工，2017年12月竣工。
项目建设内容：拟建项目规划总用地面积（含地下车库）8500m2，总建筑面积40074m2，其中地上总建筑面积10074m2，地下总建筑面积30000m2。建设内容主要为一栋病房医技楼及地下车库，拟新增床位200张。
拟建项目建设内容及规模见表3.1-1。

表3.1-1  拟建项目主要经济技术指标
	序号
	项目
	单位
	数量

	一
	总用地面积（含地下车库）
	m²
	8500

	1
	其中：地上部分占地面积
	m²
	1650

	二
	总建筑面积
	m²
	40074

	1
	其中：地上总建筑面积
	m²
	10074

	2
	地下总建筑面积
	m²
	30000

	三
	建筑高度
	m
	40

	四
	建筑层数（地上/地下）
	层
	9/4

	五
	容积率
	-
	2.5

	六
	绿地率
	%
	36

	七
	建筑密度
	%
	30

	八
	机动车

停车数量
	地上停车位
	辆
	0

	
	
	地下停车位
	辆
	296


3.1.2项目工程内容

拟建项目工程内容分为拆除工程、新建工程两部分。
1、拆除工程

目前，拟建项目地块内大部分建筑需拆除，主要包括门诊楼、检验楼、影像楼、感染科楼、药剂科及中医医院6栋建筑，拆除总建筑面积约22052m2。具体拆除建筑及面积见表3.1-2。

表3.1-2  拟建项目拆除工程一览表
	序号
	建筑物名称
	建筑面积（m2）
	建设年代
	结构形式

	1
	门诊楼
	7903 
	1980年
	砖混

	2
	检验楼
	1931 
	1983年
	砖混

	3
	影像楼
	2290 
	1991年
	砖混

	4
	感染科楼
	2057 
	1983年
	砖混

	5
	药剂科
	484 
	1981年
	砖混

	6
	中医医院
	7387
	1993年
	砖混/框架

	7
	合计
	22052
	
	


2、新建工程

拟建项目新建工程内容主要为一栋病房医技楼及地下车库，新建建筑面积共40074m2，其中地上总建筑面积10074m2，地下总建筑面积30000m2。

3.1.3总平面设计
1、总体布局

总体布局使病房医技楼建筑成为一座富有时代气息及高科技建筑特性的建筑。建筑既与周边环境相融合，尤其与已建成的内、外科病房楼及门诊综合楼相协调，同时又具有丰富、优雅的建筑内环境。总体布局紧凑和谐，整体形象设计现。

病房医技楼在使用功能上与已建的内科病房楼、外科手术楼、门诊综合楼密切相连。在设计中充分考虑了各种因素，使其在地下室与门诊综合楼地下室相连通，加强各个区域之间的联系，各区域又各有出入口相对独立。通过丰富的室内空间的营造，体现以人为本，以病人为中心的设计原则，创造良好的医疗环境。
拟建项目总平面布置详见见图3.1-2。

2、各层功能布局

（1）地下建筑功能区
地下建筑各层功能见表3.1-3。

表3.1-3  地下建筑各层建筑功能分布
	序号
	位置
	功能

	1
	地下三层
	机动车库、人防（兼车库）、冷冻机房、空调机房、生活水泵房等设备机房。设置停车位106辆

	2
	地下二层
	机动车库、人防（兼车库）、库房等。本层设置停车位140辆

	3
	地下一层
	机动车库，本层设置停车位50辆；变配电室；设备机房；直线加速器2台；治疗区；ECT1台。

	4
	地下夹层
	做为设置结构隔震垫的结构隔震层，建筑面积按1/2计入。


（2）地上建筑功能区
地上建筑各层功能见表3.1-4。

表3.1-4  地上建筑各层建筑功能分布
	序号
	位置
	功能

	1
	首层
	布置了放射科：核磁1台、CT1台、DR1台；核医学病房6床。

	2
	二层
	设置肿瘤科病房35床


	3
	三层
	设置肿瘤科病房35床


	4
	四层
	设置通科病房35床


	5
	五层
	设置通科病房35床

	6
	六层
	设置干部保健病房14床

	7
	七层
	设置干部保健病房14床

	8
	八层
	设置血液科病房32床

	9
	九层
	设置洁净病房6床，及相关配套设施

	10
	屋顶层
	在屋顶设置电梯机房和水箱间等部分设备机房


3.1.4依托及附属设施
首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程附属及依托设施详见表3.1-5。

表3.1-5  拟建项目附属及依托设施一览表

	类别
	名称
	具体位置及规模
	备注

	依托

设施
	锅炉房
	位于医院东南角；

一共4台锅炉，分别为2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）和2台8t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）。
	全部为现状锅炉，本工程不新增。

	
	食堂
	位于门诊综合楼地下二层；

共2个食堂，均设有7个灶头，均属于大型规模。
	全部为现状食堂，本工程不新增。

	
	医疗污水处理站
	位于手术病房楼南侧地下（地埋式污水站）；

设计处理规模为1000m3/d。
	为现状污水站，本工程不新增。

	
	医疗垃圾暂存间
	位于门诊综合楼地下二层。
	为现状暂存间，本工程不新增。

	
	危废暂存间
	位于门诊综合楼地下二层。
	为现状暂存间，本工程不新增。

	
	液氧站
	位于门诊综合楼东侧
	为现状液氧站，本工程不新增。

	附属

设施
	制冷系统
	冷却塔位于新建病房医技楼楼顶，机组位于病房医技楼地下设备机房。
	本工程新增2台。

	
	备用柴油发电机
	位于新建病房医技楼地下一层柴发机房
	本工程新增1台600KW柴油发电机。

	
	变配电室
	位于新建病房医技楼地下一层设备间
	新增


3.1.5主要设备清单
扩建工程完成后，将在现有医疗设备的基础上新增部分医疗设备。由于环评阶段尚不能确定购买医疗仪器设备的台套数及型号，本次环评不包含放射性医疗设备的辐射评价，放射性部分由建设单位在最终确定购买数量和型号后，另行根据北京市环境保护局的辐射管理规定另行申报审批。

3.1.6使用的主要化学品种类及用量

本项目拟新增床位200张，届时门诊量也将有一定量的增加，相应的化学品用量将有相应的增加。
潞河医院化学试剂均存放在检验科，存储的化学试剂见表3.1-6，还包括血球检测试剂、乙肝五项检测试剂、酶免试剂等各种仪器专用的试剂包等。运营期使用的试剂、试剂盒、试剂包属于《危险化学品名录》中的危险化学品有甲醛、丙酮、乙醇等，见表3.1-7。

表3.1-6  拟建项目存储的化学试剂

	名称
	最大存储量
	名称
	最大存储量

	无水乙醇
	10瓶（500ml/瓶）
	B巯基乙醇
	2瓶（100ml/瓶）

	冰醋酸
	3瓶（500ml/瓶）
	二甲苯
	5瓶（500ml/瓶）

	复合固定液
	3瓶（500ml/瓶）
	液氮
	20L

	抗菌无磷清洗剂
	60瓶（2000ML/瓶）
	氢氧化钠溶液
	3瓶（500ml/瓶）

	酸性洗液
	1L
	安尔碘
	10L


表3.1-7  拟建项目使用的危险化学品

	名称
	类别
	最大存储量
	临界存储量（t）

	甲醛
	毒性气体
	10瓶（500g/瓶）
	5

	丙酮
	易燃物质
	2瓶（500g/瓶）
	500

	乙醇
	易燃物质
	10瓶（500ml/瓶）
	500


属于危险化学品的试剂根据工作需要数量采购，采购后由使用科室领走。实验室中产生的废化学试剂等均置于指定容器内，作为危险废物处理，定期由北京金隅红树林环保技术有限责任公司负责处理。
3.1.7人员规模及工作时间
（1）工作制度

医院全年工作时间365天，病房每天工作时间为全天24小时。
（2）医院定员

潞河医院现有职工2490人。本工程将新增医务人员120人，其他工作人员20人，共计新增140人。本项目建成后预计全院职工将达到2630人。

3.1.8市政设施
1、给水

潞河医院给水由当地市政供水管网供应，本项目用水由潞河医院现有供水管网接入。本项目用水主要为病房用水、医务人员用水、工作人员用水、陪护家属用水及洗涤用水等，预计用水量为51749.5t/a。
2、排水

医院排水采用雨、污分流制。病区与非病区实行污水分流制。
（1）雨水

雨水直接排入雨水排水管网。

（2）污水

本项目产生的生活污水经化粪池预处理与医疗废水一并进入医院现有污水处理站进行处理，处理达标后通过当地市政污水管道，排入北京通州区碧水污水处理厂。预计本项目排水量为115 m3/d，即41539m3/a。

医院现有污水处理站处理工艺采用了二级生化+消毒法，处理规模为800m³/d，现实际污水处理量为430m3/d，有能力接纳并处理本项目所排污水。
3、供电

医院用电由当地电网接入。

本项目用电由医院内现有变电站接入，实行双路供电。同时，为了保证工程内特别重要负荷的供电要求，本项目拟设置一台600kw的柴油发电机作为应急电源。
4、供暖

本项目冬季采暖使用医院现有燃气锅炉。

现锅炉房内设有2台6t/h的蒸汽锅炉（一用一备）和2台8t/h的蒸汽锅炉（一用一备）。

5、制冷

夏季制冷采用中央空调系统。共设2台冷却塔，均位于病房医技楼楼顶，其冷冻机组位于地下设备机房。
6、供气

本项目采用中压天然气引入区域内，再设置调压箱调成低压天然气后，引至用气点。
7、通风

各病房卫生间均设计机械排风；建筑内区无外窗的房间设计机械排风；地下车库、冷冻机房、变配电间、水泵房设计机械送排风。

8、道路

项目用地南侧为玉带河东街，西侧为新华南路，东侧为车站路，其中玉带河东街和新华南路均为城市主干路，交通条件良好。
3.2工程污染源分析

3.2.1施工期污染源分析

3.2.1.1施工内容与污染因子识别

本项目的工程内容为：拆除现状门诊楼、检验楼、影像楼、感染科楼、药剂科及中医医院6栋建筑，拆除总建筑面积约22052m2；新建一栋病房医技楼及地下车库，新建建筑面积共40074m2，其中地上总建筑面积10074m2，地下总建筑面积30000m2。。施工期主要环境污染为施工过程中的扬尘及噪声污染，施工主要污染源及污染因子见表3.2-1。

表3.2-1  项目施工期主要污染源及污染因子识别

	项目
	污染物
	污染来源
	污染因子

	施工期
	废水
	生产废水
	沙石料冲洗、施工车辆、设备清洗
	SS、石油类

	
	
	生活污水
	盥洗、冲厕
	COD、BOD5、SS、动植物油

	
	废气
	扬尘
	建筑拆除、土方挖掘、材料堆放及搬运
	粉尘、扬尘

	
	固体废物
	建筑拆除、工地清场、生产废料、生活垃圾
	弃土、建筑废料、生活垃圾

	
	噪声
	施工设备、施工运输车辆
	噪声

	
	景观
	施工场地与周围环境景观不协调
	-


3.2.1.2施工期大气污染源分析
本项目施工主要包括拆除工程和新建工程两部分。其中新建工程建筑面积约40074m2，拆除工程建筑面积约22052 m2。

由于建筑拆除工程和新建工程均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本次评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。

北京市相关部门曾对建筑施工工地的扬尘进行了实际监测，结果见表3.2-2和表3.2-3。

表3.2-2  建筑施工工地扬尘监测结果  单位：mg/m3
	监测位置

监测结果
	工地上风向50m
	工地内
	工地下风向
	备注

	
	
	
	50m
	100m
	150m
	平均

风速

2.5m/s

	范围
	0.303~0.328
	0.409~0.759
	0.434~0.538
	0.356~0.465
	0.309~0.336
	

	平均值
	0.317
	0.596
	0.487
	0.390
	0.322
	


表3.2-3  建筑施工工地洒水前、后扬尘监测结果  单位：mg/m3
	距工地距离（m）
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	洒水前
	1.75
	1.30
	0.78
	0.365
	0.345
	0.330

	洒水后
	0.437
	0.350
	0.310
	0.265
	0.250
	0.238

	备注：春季监测。


由表3.2-2和表3.2-3可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，150m以外的环境受影响程度较低。同时也可以看出，施工现场采取场地洒水措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。

由上述分析可见，施工扬尘主要影响位于主导风向下风向。施工中建筑材料定点堆放，对施工场地和道路勤洒水、及时清扫渣土，可有效控制二次扬尘的产生。随着扩建工程施工期的结束，施工扬尘影响随之消失。

3.2.1.3施工期噪声污染源分析

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声，现分述如下：

拟建项目施工过程中将动用挖土机、空压机、风镐及重型运输卡车等机械设备。这些设备将会对周围环境噪声产生严重的影响，夜间施工的噪声尤为突出，不容忽视。因此，施工期的噪声影响也是一个较大的问题。拟建工程的施工期噪声对环境造成影响的主要设备有：空压机、风镐、挖掘机、钻孔机、履带推土机、起重机、重型运输卡车、汽车吊、振捣棒等机具和设备。

施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。各施工阶段主要声源及声级见表3.2-4。

表3.2-4  施工中各阶段主要噪声源统计表

	施工阶段
	声   源
	声级（dB(A)）

	拆除阶段
	推土机
	78(96

	
	铲  车
	78(96

	土石方阶段
	挖土机
	78(96

	
	冲击机
	95

	
	空压机
	75(85

	
	打桩机
	95(105

	底板与结构阶段
	混凝土输送泵
	90(100

	
	振捣器
	100(105

	
	电  锯
	100(110

	
	电焊机
	90(95

	
	空压机
	75(85

	装修、安装阶段
	电  钻
	100(115

	
	电  锤
	100(105

	
	手工钻
	100(105

	
	无齿锯
	105

	
	多功能木工刨
	90(100

	
	云石机
	100(110

	
	角向磨光机
	100(115


由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于90dB(A)，部分设备声源高达115dB(A)。
3.2.1.4施工期水污染源分析

水污染源主要是施工行为产生的废水和生活污水，废水来源见表3.2-5。

表3.2-5  各施工阶段废水来源

	施工阶段
	废水来源

	土方阶段
	降水井排水、洗车

	底板及结构阶段
	混凝土养护、道路清洗、洗车

	装修阶段
	洗车、清洗道路


土方阶段降水井废水采用沉淀箱沉淀，上清液可回收用于冲洗车辆；冲洗水、混凝土养护水等经沉淀后用于洒水降尘。拟建项目地周边市政管网完善，施工期的生活污水集中收集，排入南侧的玉带河东街市政污水管网，最终排入北京通州区碧水污水处理厂。

3.2.1.5施工期固体废物污染源分析

施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。

本项目现有用地上的建筑物多为砖混类建筑规划拆除，本项目拆除建筑面积约为21256平米，将会产生约9923t建筑垃圾，建筑垃圾拟清运至渣土消纳场。本项目用地内没有污染严重的化工、造纸、皮革等工业企业，土壤中不会含有较高浓度的有毒物质，工程弃土为一般性土壤。由于产生的工程弃土有机质含量低，不能用作肥料，土质粘性差，不能用于铺路、烧砖，而采取外运的处置方式。按北京市相关规定，弃土将运至指定的弃土场。

施工期生活垃圾可按环卫部门要求与该区域的生活垃圾同样处理、消纳；施工期产生的可回收废料如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用。

3.2.2营运期污染源分析

由于环评阶段尚不能确定购买医疗仪器设备的台套数及型号，本次环评不包含放射性医疗设备的辐射评价。本次环评按照本次建设的病房医技楼及地下车库功能进行评价，以后购买的设备应满足现有功能要求且不超过本次环评中确定的污染类型和范围。若购买的设备和仪器中，存在电磁辐射影响，建设单位应根据国家和北京市相关文件要求，委托具有电磁辐射评价资质的单位单独进行电磁专项评价，并报环境保护行政主管部门单独审批。

3.2.2.1大气污染源分析

本项目产生的大气污染物主要为地下车库排放的汽车尾气、食堂新增油烟、污水处理站新增产生的恶臭气体。本项目建成后现状锅炉房燃气几乎不新增，其拆除建筑面积和新建建筑面积供暖所需的燃气几乎持平，因此本工程新增大气污染源不包含燃气锅炉烟气。
1、地下车库汽车尾气

本项目拟建设机动车停车位296个，全部为地下，其中地下三层设置106个，地下二层设置140个，地下一层设置50个。

本项目进出汽车排放的尾气将对本区及附近大气环境产生一定的影响。汽车尾气中的主要污染物有CO、NOx和非甲烷总烃，汽车尾气中污染物的多少与汽车行驶状况有很大关系。

由于地面停车场空气流动性较好，汽车排放的废气很快得到扩散和稀释，因此，本评价只对地下车库排放的汽车废气进行污染源分析。汽车在车库内除了进出低速行驶外，还要在车库内调头、怠速和加速行驶。地下车库环境空气中污染状况与车道数、排风换气方式、排风口数量以及车库高度等设计参数有关。本项目各个地下车库换气次数按6次/h计，则可计算出每小时的排气量，详细情况见表3.2-6。

表3.2-6  本项目地下汽车库概况

	名称
	停车位（辆）
	换气次数

（次/h）
	排气量（m3/h）

	合计
	296
	6
	649936


机动车尾气中所含主要污染物是CO、NOx和非甲烷总烃。CO是汽油不完全燃料的产物；NOx主要是汽油燃烧时空气中的氮与氧化后的产物；非甲烷总烃是汽油蒸发和不完全燃烧的产物。汽车尾气中所含污染物的多少与汽车行驶条件关系很大。表3.2-7-列出了汽车在不同行驶速度时污染物排放状况。

表3.2-7  汽车尾气中含各组份浓度与行驶速度的关系

	汽车尾气组份
	空  档
	低  速
	高  速

	NOx
	0-50ppm
	1000ppm
	4947.9ppm

	CO2
	6.5~8%
	7~11%
	12~13%

	H2O
	7~10%
	9~11%
	10~11%

	O2
	1.0～1.5%
	0.5～2.0%
	0.1～0.4%

	CO
	3～10%
	3～8%
	1～5%

	H2
	0.5～4.0%
	0.2～1.0%
	0.1～0.2%

	非甲烷总烃
	300～8000ppm
	200～500ppm
	100～300ppm


由表3.2-7“汽车尾气中含各组份浓度与行驶速度的关系表”看出：汽车在空档时非甲烷总烃和CO浓度最高；低速时非甲烷总烃和CO浓度较高；高速时NOx浓度最高，CO和非甲烷总烃浓度较低。汽车在进、出停车场时一般是低速行驶，因此非甲烷总烃和CO排放量较大。

根据类比，小客车低速行驶时的大气污染物平均排放系数为NOx：1.3g/km；CO：26.7g/km；非甲烷总烃：3.7g/km。在停车场内每辆汽车发动机的运行时间通常为2min，行驶速度通常为10km/h。由于本项目地下停车场主要为楼内居民使用，进出入地下停车场的车辆移动频率不高。假定每天车辆出入的时间主要集中在早8:00至晚10:00的14个小时内，每个停车位的车辆按每天进出停车场2次进行计算。根据以上数据可计算出本项目各个地下车库的污染物排放量，见表3.2-8。

表3.2-8  地下车库污染物排放浓度与排放量

	项目
	排气量

(m3/h)
	污染物排放浓度(mg/Nm3)
	污染物排放量(t/a)

	
	
	NOx
	CO
	非甲烷总烃
	NOx
	CO
	非甲烷总烃

	地下车库
	649936
	0.03
	0.58
	0.08
	0.09
	1.92
	0.27

	“无组织排放监控点浓度限值”的5倍(mg/Nm3)
	—
	0.6
	10
	15
	—
	—
	—


本项目各地块地下车库每年废气排放量NOx：0.09t/a，CO：1.92t/a，非甲烷总烃：0.27t/a，排放浓度为NOx：0.03mg/m3，CO：0.58mg/m3，非甲烷总烃：0.08mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中的无组织排放监控点浓度5倍限值NOx 0.6mg/Nm3、CO 15.0mg/Nm3、THC 10.0mg/Nm3要求。
2、食堂新增油烟

潞河医院现状食堂位于门诊综合楼地下二层，共2个食堂，均设有7个灶头，均属于大型规模，可容纳3000人就餐。油烟口位于食堂楼顶（37m高），具体见现状院区总平图。

油烟主要成分是炒菜时高温挥发的油，潞河医院现状食堂平均就餐人数约为3000人次/d。根据调查，现状食堂年用油量33 t/a，食物烹制时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取2%，则油烟产生量为0.7t/a，食堂操作间安装了净化效率大于85%的静电式油烟净化器，油烟排口位于门诊综合楼楼顶（37m高）。厨房产生的废气由灶具上方集气罩收集，用排风机将其引至门诊综合楼楼顶的油烟净化器，油烟经净化处理后的排放浓度为0.8 mg/m3，排放量约为0.1t/a，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中最高允许排放浓度的规定。

本项目建成后，新增床位200张，新增陪护人员按200人计算，新增工作人员按140人计，食堂新增用油量按50g/床（人）天计，则项目建成后新增用油量为10.95t/a，按前述油烟净化器的处理计算，项目新增油烟排放量为1.64 t/a，油烟排放浓度不变，仍达标排放。

3、污水处理站新增恶臭污染物

本项目产生医疗废水、生活污水等排入医院现有污水处理站进行处理。医院现有地下式污水处理站1座，用于处理医疗污水、生活污水，设计处理能力为800m3/d，现状处理水量为430m3/d。污水处理站运行过程中会有少量恶臭气体产生，主要污染物为H2S、NH3。

由于污水处理站为地下式，各构筑物池体及设备均位于地下建筑内。地下建筑内各处理设施池体加盖密闭，污水全部在管路或密闭池体内，无开放水面。污水处理站内定期喷洒84消毒液进行杀菌、喷洒除臭剂去除臭味，站内空气使用引风机排出，排气口位于医院手术病房楼南侧地面处，具体见现状院区总平图，高度1.5m。经现场监测，现状污水站恶臭气体排放浓度见表3.2-9。

表3.2-9  潞河医院污水站周边现状大气监测

	监测地点
	项目
	采样时间
	检测值
	标准值

	潞河医院

污水站周边
	硫化氢
	2016.6.12 

 10:30-11:30
	〈0.005
	0.03

	
	氨
	
	0.013
	1.0

	
	臭气浓度（无量纲）
	
	〈10
	10


通过表3.2-9可知，潞河医院现状污水站恶臭气体浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”。

本项目建成后，排入污水处理站的污水量将较现有处理水量增加115m3/d，增加的废水处理量相对较少，通过在站内加强进行消毒除臭措施后，预计污水处理站紧临的医院南厂界外仍无明显臭味感知。

5、大气污染物排放总量

综合以上分析，本项目大气污染物排放量见表3.2-10。

表3.2-10  拟建项目大气污染物排放汇总表  单位：t/a
	序号
	污染物名称
	食堂
	地下车库
	合计

	1
	SO2
	-
	-
	0

	2
	NOx
	-
	0.09
	0.09

	3
	CO
	-
	1.92
	1.92

	4
	THC
	-
	0.27
	0.27

	5
	油烟
	0.52
	-
	0.52


从表3.2-10可以看出，本项目排放的大气污染物主要来自于食堂和地下车库，综合以上分析本项目大气污染物年排放量为NOx：0.09t/a，CO：1.92t/a，THC：0.27t/a，油烟：0.52 t/a。

6、拆除部分大气污染物排放量

本项目将拆除原有门诊楼、检验楼、影像楼、感染科楼、药剂科及中医医院6栋建筑。拆除后食堂就餐人数几乎不发生变化；拆除部分没有地下车库，不涉及汽车尾气各污染物变化。因此，拆除部分建筑后，原有大气污染物的排放量几乎不发生变化。

7、项目建成后大气污染物排放“三本帐”
拟建病房医技楼及地下车库工程建成后，潞河医院大气污染物排放增减量详见表3.2-11。

表3.2-11  大气污染物排放增减量    单位：t/a
	污染物
	NOx
	SO2
	CO
	THC
	油烟

	原有排放量
	2.11
	0.01
	1.268
	0.072
	0.1

	拆除部分削减量
	-
	-
	-
	-
	-

	新建项目排放量
	0.09
	0
	1.92
	0.27
	0.52

	改建后排放总量
	2.2
	0.01
	3.188
	0.342
	0.62

	排放增减量
	+0.09
	0
	+1.92
	+0.27
	+0.52


备注：“+”代表增加，“-”代表减少

3.2.2.2水污染物排放分析

本项目建设完毕后，病房医技楼及地下车库工程产生的废水为医疗废水。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中定义，医疗废水指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗污水。

1、排水量分析

本项目拟新增病床200张，医护人员120人，其他工作人员20人。《综合医院建筑设计规范》中病房设置浴室、盥洗给水定额为250~400L/（床.d）；《建筑给排水设计规范（2009版）》中设有单独卫生间的病房用水定额为250~400L/（床.d）。根据上述规范，病房设置浴室、盥洗用水量为250~400L/（床.d），本次评价取每床用水量为250L/d。病房医技楼运营后用水量为155.1m3/d，51749.5m3/a。该项目医疗用水量估算见表3.2-12。

表3.2-12  拟建项目用水量估算表

	序号
	用水名称
	规模
	用水定额
	用水量（m3）
	备       注

	
	
	
	
	日
	年
	

	1
	病房用水
	200床
	250L/床.d
	60
	21900
	全年按365d计

	2
	医务人员用水
	120人
	200L/人.d
	24
	8760
	全年按365d计

	3
	陪护家属用水
	200人
	150L/人.d
	30
	10950
	全年按365d计

	4
	工作人员用水
	20人
	50L/人.d
	1
	365
	全年按365d计

	5
	洗涤用水
	100kg
	60L/kg·d
	6
	2190
	-

	6
	冷却循环水补水
	800m3/h
	1.5%
	12
	1440
	全年按120d,16h/d计

	7
	浇洒及绿化用水
	4000m2
	2L/m2.d
	8
	1440
	全年按180d计

	8
	小    计
	-
	-
	141.0
	47045.0
	-

	9
	未预见水量
	-
	10%
	14.1
	4704.5
	-

	
	总    计
	-
	-
	155.1
	51749.5
	-


根据上述用水量一览表，空调循环水、浇洒、绿化用水全部蒸发，其他用水排水量按用水量的85%计，扩建工程生活用水排放量如表3.2-13所示。

表3.2-13 拟建项目排水量估算表

	序号
	项目
	规模
	日用

水量(m3/d)
	年用量
	污水排放系数
	日排水量

（m3）
	年排水量

（m3）

	
	
	
	
	(m3/a)
	
	
	

	1
	病房用水
	200床
	60
	21900
	0.85
	51
	18615

	2
	医务人员用水
	120人
	24
	8760
	0.85
	20.4
	7446

	3
	陪护家属用水
	200人
	30
	10950
	0.85
	25.5
	9307.5

	4
	工作人员用水
	20人
	1
	365
	0.85
	0.85
	310.25

	5
	洗涤用水
	100kg
	6
	2190
	0.85
	5.1
	1861.5

	6
	冷却循环水补水
	800m3/h
	12
	1440
	0
	0
	0

	7
	浇洒及绿化用水
	4000m2
	8
	1440
	0
	0
	0

	8
	小    计
	-
	141.0
	47045.0
	-
	102.9
	37540.3

	9
	未预见水量
	-
	14.1
	4704.5
	0.85
	11.985
	3998.825

	
	合  计
	-
	155.1
	51749.5
	-
	115
	41539


从表3.2-13可知，拟建项目的病房医技楼建成后污水产生量为115 m3/d，41539m3/a。作为医疗废水全部进入现有医疗污水处理站进行处理，处理达标后排入排入南侧的玉带河东街市政污水管网，最终排入北京通州区碧水污水处理厂。项目水平衡详见图3.2-1。

[image: image15]
图3.2-1  拟建项目新增用水的水平衡图(夏季)

2、废水性质

拟建病房医技楼不设置传染病病房，废水主要来自病房楼病人、陪护人员、医护人员的盥洗、淋浴、冲厕、餐具洗涤等排水，生活污水与医疗污水混排，全部算为医疗废水。医疗废水经化粪池预处理后全部进入现有污水处理站处理。

潞河医院污水处理站采用二级生化处理+二氧化氯消毒工艺。根据通州区环境保护监测站和北京美添辰环境检测有限公司对潞河医院现有污水处理站的水质检测结果（2016年1月和2016年5月，监测报告见附件），拟建病房楼建成后其运营期由于功能与现状医院类似，因此排水水质与现状水质基本类似，因而可以采用现场实际检测结果类比拟建项目运营后污水处理站出水水质，具体见表3.2-14。

表3.2-14  污水站进出水水质    单位：mg/L
	主要指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	总余氯

	排放浓度
	7.65
	96
	64.1
	22
	41.8
	未检出
	0.83

	执行标准值

《医疗机构水污染物排放标准》
	6~9
	250
	100
	60
	45
	5000
	2~8


*   氨氮排放标准引自北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）
3、本项目水污染物排放总量

根据表3.2-14，可以计算出拟建项目废水中污染物的产生量和排放量，见表3.2-15。

表3.2-15  医疗废水污染物排放量

	污染物
	单位
	水量
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	排放量
	t/a
	41539
	4.0
	2.66
	0.91
	1.74


拟建项目单床的污染物排放量见表3.2-16。由表可以看出单床污染物排放满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理值。

表3.2-16  医疗废水单床排放负荷

	项目
	单床

排放值
	排放标准
	采用标准名称

	医疗废水
	COD
	最高排放负荷(g/床位·d)
	54.8
	250
	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理值。

	
	BOD
	最高排放负荷(g/床位·d)
	36.4
	100
	

	
	SS
	最高排放负荷(g/床位·d)
	12.5
	60
	


4、本项目拆除部分原有水污染物排放量

拟建项目病房医技楼及地下车库工程在开工前，现有空置的门诊楼、检验楼、影像楼、感染科楼和药剂科等建筑将进行拆除。根据拆除建筑实际污水排放量统计，拆除部分年排水量约为23.4m3/d，8541 m3/a。根据2016年1月通州区环境保护监测站对本项目医疗污水站的监测结果：CODcr：96mg/L；BOD5：64.1mg/L；SS：22mg/L；NH3-N：41.8mg/L，计算拆除部分现状水污染物排放情况见表3.2-17。

表3.2-17  拆除部分水污染物排放量

	污染物
	单位
	水量
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	排放量
	t/a
	8541
	0.82
	0.55
	0.19
	0.36


5、项目建成后水污染物排放“三本帐”

2015年根据潞河医院基建处的统计，全年污水总排放量为156561m3，拟建病房医技楼及地下车库工程建成后，潞河医院水污染物排放“三本帐”详见表3.2-18。

表3.2-18  水污染物排放增减量

	污染物
	单位
	水量（m3/a）
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	原有排放量
	t/a
	156561
	15.03
	10.04
	3.44
	6.54

	拆除部分削减量
	t/a
	8541
	0.82
	0.55
	0.19
	0.36

	本项目排放量
	t/a
	41539
	4.00
	2.66
	0.91
	1.74

	改建后排放总量
	t/a
	189559
	18.21
	12.15
	4.16
	7.92

	排放增减量
	t/a
	+32998
	+3.18
	+2.11
	+0.72
	+1.38


备注：“+”代表增加，“-”代表减少

3.2.2.3噪声污染源分析

本项目内噪声源可分为两类：一类是本项目噪声，另一类为周边道路交通车辆噪声。

1、设备噪声

拟建项目建成后的噪声源主要是地下停车场风机系统噪声、水泵设备、冷却塔噪声等，具体见表3.2-19。

表3.2-19  主要噪声污染源一览表    单位：dB(A) 

	序号
	污染源名称
	位置
	源强

	1
	风机
	地下车库、通风口
	85dB(A)左右

	
	通风口
	
	65dB(A)左右

	2
	生活供水泵
	地下3层
	80dB(A)左右

	4
	污水泵
	地下3层
	85dB(A)左右

	6
	冷却塔
	楼顶（两台）
	单台65dB(A)左右

	7
	冷冻机组
	地下3层
	90dB(A)左右


1）地下车库通风机噪声

本项目建有地下车库，车库内安装了换气风机，定时换气以保证地下车库的空气质量。风机的噪声一般由两部分组成，其一是风机在工作时由叶片转动引起的噪声，称为机械噪声，声压级一般在85dB（A）左右。另外，换气风机一般安装在地下车库的顶部，距离地面的排风口较近，其通过风管传至风口的噪声也可达到65dB（A）左右。该项目地下车库风机安装在地下风机房内，风机房内墙壁与顶棚做吸声处理，地下车库排风口加装消声百叶，排风口处噪声可以降至55dB（A）以下。

2）给水泵、污水泵、冷却塔噪声

本项目有给水泵、污水泵、潜水泵，它们都分布在地下，水泵一般在密闭的泵房内，这些水泵的功率均比较大，其源强在80~85dB（A）左右。水泵在运行时产生的振动还会通过基础、管道和墙壁向建筑内部传播，在建筑室内引发固体声。本项目中央空调设置两台冷却塔，位于病房楼楼顶，单台噪声声级为65dB（A），冷冻机房位于地下3层冷冻机房内。

2、道路交通噪声

拟建病房楼南侧为玉带河东街，为主干路；西侧为新华南路，为主干路。这些道路在方便出行的同时，交通噪声问题也随之产生，路上车辆的行驶噪声、刹车声、鸣笛噪声将对病房及员工的正常工作和休息产生一定的影响，成为影响项目声环境的主要污染源。根据现场测试结果，周边道路噪声源情况见表3.2-20。

表3.2-20  周边道路的设计情况

	编号
	道路名称
	道路

性质
	道路宽度
	断面形式
	交通流量

（标准辆/小时）
	噪声源强

（dB(A)）

	
	
	
	
	
	
	昼
	夜

	1
	玉带河东街
	主干路
	40m
	一幅路，两上两下，4车道
	昼间1646

夜间1171
	62.1
	53.2

	2
	新华南路
	主干路
	60m
	三幅路，三上三下，6车道
	昼间1197

夜间553
	61.4
	50.1


3.2.2.4固体废物污染源分析

拟建项目在运营期产生的固体废弃物主要有医疗垃圾、生活垃圾、危险化学品、以及污水处理站产生的污泥等。

1、医疗垃圾

拟建项目拟新增床位200张。医院主要医疗废物产生住院病房。医疗废物为危险废物，类别为《国家危险废物名录》中HW01。
医疗垃圾由潞河医院专人收集，集中运往潞河医院门诊综合楼地下二层的医疗垃圾暂存间，由北京润泰环保科技有限公司定期上门处理（合同见附件）。为了估算拟建项目医疗废物产生量，类比调查了潞河医院现有医疗垃圾产生情况。经调查医院每床位产生的医疗废物量为0.4～0.8kg，平均值为0.6kg/床·日。本次环评取上限0.8kg/床·日计算拟建项目新增医疗废物量，本项目新增床位数200张，每日产生的医疗垃圾总量为160kg，年均产生58.4t/a。

2、废化学品

拟建项目使用化学品中属于《危险化学品名录》和《建设项目环境风险评价技术导则》附录A中的危险化学品有甲醛、丙酮、乙醇等。
根据潞河医院现有废化学试剂量，估算本项目每年产生废化学试剂量为0.2t/a，由北京金隅红树林环保技术有限公司负责处理，详见附件。

3、无害包装物

无害包装物指包装药品器械的纸箱、木箱等，拟建项目每天产生约20kg/d，每年产生7.3t/a。这些垃圾经分类后，由废品回收公司回收加以综合利用。

4、生活垃圾

运营期拟建项目新增职工人数为140人，生活垃圾量按每人每天0.5kg计算，生活垃圾总量为70kg/d，25.6t/a。
5、污水处理站污泥、栅渣、化粪池污泥

在医疗废水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被集中在污泥中。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求，栅渣、化粪池和污水处理站污泥均属于危险废物，类别为《国家危险废物名录》中HW49医疗废物。本项目栅渣、化粪池和污水处理站污泥将由北京金隅红树林环保技术有限责任公司负责清掏定期处理，项目新增医疗废水带来的栅渣、化粪池和污水处理站污泥年增加量约为70t/a。  

6、本项目固体废物排放总量
拟建项目新增固体废物排放量见表3.2-21。

表3.2-21  拟建项目固体废物产生量
	垃圾来源
	垃圾种类
	产生量（t/a）
	类型

	职工
	普通生活垃圾
	25.6
	生活垃圾

	无害包装物
	可回用材料
	7.3
	一般工业固废

	医疗垃圾
	病理性废物、损伤性废物、药物性废物
	58.4
	危险废物

	医疗废水处理站
	栅渣、污水站污泥、化粪池污泥
	70
	

	废化学试剂
	危险化学品
	0.2
	

	合计
	-
	161.5
	-


7、拆除部分固体废物

根据现状统计，拆除部分固体废物产生量详见表3.2-22。
表3.2-22  拆除部分现状固体废物产生量
	垃圾来源
	垃圾种类
	产生量（t/a）
	类型

	职工
	普通生活垃圾
	5.2
	生活垃圾

	无害包装物
	可回用材料
	1.5
	一般工业固废

	医疗垃圾
	病理性废物、损伤性废物、药物性废物
	11.7
	危险废物

	医疗废水处理站
	栅渣、污水站污泥、化粪池污泥
	14
	

	废化学试剂
	危险化学品
	0.04
	

	合计
	
	32.44
	


8、项目建成后固体废物排放“三本帐”

拟建病房医技楼及地下车库工程建成后，潞河医院固体废物排放增减量详见表详见3.2-23。

表3.2-23  拆除部分现状固体废物产生量    单位：t/a
	序号
	垃圾种类
	原有

排放量
	拆除削减量
	本项目排放量
	建成后

排放总量
	增减量

	1
	普通生活垃圾
	353
	5.2
	25.6
	373.4
	+20.4

	2
	可回用包装材料
	102
	1.5
	7.3
	107.8
	+5.8

	3
	医疗废物
	230
	11.7
	58.4
	276.7
	+46.7

	4
	栅渣、污水站污泥、化粪池污泥
	600
	14
	70
	656
	+56

	5
	危险化学品
	1.6
	0.04
	0.2
	1.76
	+0.16

	6
	合计
	1286.6
	32.44
	161.5
	1415.66
	+129.06


3.2.3污染物排放“三本账”分析
根据以上分析可以得出项目完成后总的污染物排放量，拆除部分的污染物全部为削减量。本工程与原有潞河医院的污染物排放情况三本帐，具体见表3.2-24。

表3.2-24  本工程污染物排放情况三本帐（t/a）

	类别
	污染物
	原有项目

总排放量
	拆除部分

削减量
	新建项目

排放量
	项目完成后

总排放量
	增减量

变化

	大气
	NOx
	2.11
	-
	0.09
	2.2
	+0.09

	
	SO2
	0.01
	-
	0
	0.01
	0

	
	CO
	1.268
	-
	1.92
	3.188
	+1.92

	
	THC
	0.072
	-
	0.27
	0.342
	+0.27

	
	油烟
	0.1
	-
	0.52
	0.62
	+0.52

	水
	废水量
	156561
	8541
	41539
	189559
	+32998

	
	CODCr
	15.03
	0.82
	4.00
	18.21
	+3.18

	
	BOD5
	10.04
	0.55
	2.66
	12.15
	+2.11

	
	SS
	3.44
	0.19
	0.91
	4.16
	+0.72

	
	NH3-N
	6.54
	0.36
	1.74
	7.92
	+1.38

	固体废物
	生活垃圾
	353
	5.2
	25.6
	373.4
	+20.4

	
	一般固废
	102
	1.5
	7.3
	107.8
	+5.8

	
	危险废物
	831.6
	25.74
	128.6
	934.46
	+102.86


3.3总量控制

3.3.1总量控制因子

根据北京市环境保护局“关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知”(京环发〔2015〕19号)相关规定，本市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。
3.3.2项目污染物总量控制指标建议

（1）大气污染物

根据本报告工程分析部分可知，拟建项目运行后新增的大气污染物主要为地下车库汽车尾气和食堂餐饮油烟。其中地下车库总车位数2个，经计算可知，其NOx年新增排放量为0.09t，其排放量较小，且为汽车尾气无组织排放，因此，本次环评不将其计入总量控制中；另外，食堂餐饮油烟不属于京环发〔2015〕19号文中总量指标审核和管理的污染物范围。

因此，本项目不涉及大气污染物总量控制指标。
（2）废水污染物

根据本报告工程分析部分可知，拟建项目运行后新增产生的水污染物主要为新增200张病床和新增140名职工产生的医疗废水。经估算，本项目新增医疗废水量为41539t/a，新增污染物排放量分别为：COD 4.00t/a、NH3-N 1.74t/a。

拟建项目病房医技楼及地下车库工程在开工前，现有空置的门诊楼、检验楼、影像楼、感染科楼和药剂科等建筑将进行拆除。根据拆除建筑实际污水排放量统计，拆除部分年排水量约为23.4m3/d，8541 m3/a。拆除部分水污染物削减量为：COD 0.82t/a、NH3-N0.36t/a。
经拆除部分自身消减后，本项目总体工程将新增污染物排放：COD 3.18t/a、NH3-N 1.38t/a，该部分污水经市政污水管线，最终进入北京通州区碧水污水处理厂进行集中处理。废水污染物排放及总量平衡详见表3.3-1。
表3.3-1  废水污染物排放及总量平衡表    单位：t/a
	水污染物
	COD
	NH3-N

	本项目水污染物排放量
	3.18
	1.38

	本项目总量控制应替代量
	6.36
	2.76

	备注：据京环发〔2015〕19号，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。


4环境现状调查与评价
4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

通州区位于北京市东南部，京杭大运河北端。区域地理坐标北纬39°36′–40°02′，东经116°32′–116°56′，东西宽36.5公里，南北长48公里，面积907平方公里。通州区西临朝阳区、大兴县，北与顺义区接壤，东隔潮白河与河北省三河市、大厂回族自治县、香河县相连，南和天津市武清县、河北省廊坊市交界。通州区紧邻北京中央商务区（CBD），西距国贸中心13公里，北距首都机场16公里，东距塘沽港100公里，素有“一京二卫三通州”之称。

本项目位于北京市通州区新华南路82号潞河医院院内，地理位置详见图3.1-1。

4.1.2地形地貌

通州区位于北京平原区的东南端，永定河与潮白河冲积平原的交汇处，为冲洪积相沉积物构成的扇形平原，地势由西北向东南缓慢倾斜。通州区地形长期受到永定河和潮白河的交替影响，致使地貌形态略有差异：在通州区中部及北部地区地形起伏相对较大，地面标高在20m以上，平均坡度0.5‰，河流两侧零星分布有沙丘和残留台地；而位于东部潮白河及北运河之间的地区，由于长期受到河流泛滥作用的影响，造成地形北东—南西向的波伏起伏：近河两岸地势较高，两河之间地势较低，两者高差近1.0～1.5m；通州区南部处在永定河和潮白河洪冲积平原的边缘地带，形成了凹地，地面标高一般在8.2～15m，坡降0.4‰。 

由于新构造运动的影响，使构造体一侧断块上升而另一侧下降，形成了有名的北京凹陷和华北断陷平原。在凹陷里接受了巨厚的第四季沉积，形成了永定河及潮白河洪冲积扇。通州区位于该洪冲积扇的前缘部位，与华北大平原相连。其地貌形态可分为河床、河漫滩、阶地、决口扇、古河道及风成沙丘等。
4.1.3气候气象

通州区处于暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，昼夜温差大。年平均气温为11.2℃，春季短而气温回升快，3月份平均气温为4.5℃，到5月份升高为19.8℃，西北风盛行，平均风速3~4m/s，常有大风带来浮沉。夏季长而炎热，各月平均气温都在24℃以上，7月份平均气温为24.5℃，极端最高温可超过40℃，盛行东南风，平均风速为1.5m/s。雨水集中，水热同季，全年2/3的降雨集中在夏季。秋季短暂，天高气爽，光照充足但降温较快。冬季长而寒冷干燥，降雨量只占全年的2%，各月平均气温都在0℃以下，一月份平均气温为-5.9℃，极端最低温达零下18~20℃。每年2月开始升温，7月达到最高，全年气温最热月和最冷月温差在30℃左右。
4.1.4土壤、植被

通州区内主要土壤类型为砂浆潮土，其次是壤质冲击潮土、冲积物褐潮土、冲积物潮土和水稻土。渗透性较差，垂直入渗系数为0.15~0.25，地表污染物较难进入地下含水层，属地下水防护条件较好的地区。
该区为洪冲积平原，土壤肥沃，土层深厚的堆积层由山区长期剥蚀搬运而来，土壤颗粒较细，以壤性土为主，含腐殖质较多，适于耕作。受人类活动影响，区域内天然植被所占比例很小，大部分是人工栽培植被。夏季地表植被茂盛、覆盖率高，冬季落叶地面裸露。陆生植被以乔木为主，灌木发育较差。区域内没有天然林地，树木主要为道路两旁的行道树，以杨、柳为主。陆生草木植被主要为区内农作物，以小麦、玉米为主。
4.1.5水文地质

通州区地下为不同成因的第四系松散沉积物，冲洪积物形成多层结构，黄土状亚砂层夹少数砂砾层。由于含水层以砂为主，颗粒较细，层次多而薄，单层厚度都在10m以内，累积厚度30~50m。含水层顶板埋深20~50m，局部小于20m。本区含水层厚度为80m左右，150m以上的深层地下水富水性能好，是可利用的主要水源。但由于含水层砂砾较细透水性差，地下水水平运动缓慢，垂直排泄作用加强，表层水中有盐分积累，水质变差，水中钠、氯离子含量增大，矿化度可达到1~2g/L，土地有盐渍化威胁。

通州区地下水以上游地区地下水的侧向径流补给和降水补给为主，其次为地表水渗透补给和灌溉水的回归补给。消耗于人工开采，以侧向径流形式流入下游地区。水位埋深6~8m，由西北流向东南，水力坡度1.5‰左右。地下水的可控开采量为2.4亿m3，实际开采量1.892.4亿m3。

通州区水文地质情况见图4-2、4-3。

[image: image40.jpg]P R k i§
i = ABER J B
i’m ofEE e i @sneEra i
T I ;‘\( D
y i 1km maE
e, | e
LG i kst

éﬂnmawn

ALFEEA
@ FeerkE

SESERT

L

AL




[image: image16.png]R B R A R E





图4-2  平原区地质构造略图

图4-3  北京市水文地质图（局部）

根据上图显示，通州区位于大兴隆起带，水文地质条件为岩浆岩类裂隙含水岩组，富水程度弱。

地下水污染与包气带覆盖层岩性、厚度、地质构造破坏程度以及地下水位埋藏深度有关，在天然状态下其包气带粘性土类分布范围与地下水的防护性能具有直接影响。地下水天然防护条件的划分依据为：①以包气带粘性土层厚度作为主要指标；②地下水位埋藏深度、包气带厚度；③结合地下水含水层岩性。

通州区包气带岩性为粉性土，包气带厚度小于5m，位于地下水天然防护条件中等区。地下水天然防护条件中等区包气带粘性土层厚度较薄（一般为5~10m），下部多为砂、砂含砾石含水层或地下水位埋深浅的地区，地下水易受污染。
4.1.6地表水

通州属海河流域，分北运河和潮白河两个水系，有大小河流13条。北运河水系有北运河、温榆河、凉水河、通惠河、港沟河、凤河、玉带河、肖太后河、小中河、中坝河、凤港减河。潮白河水系有潮白河和运潮减河2条河流，其干流潮白河流经宋庄、西集等4个乡镇，境内长41.7km。河网密度为0.29km/km2。年平均降水量为617.4mm，径流总量1.18亿m3。
本项目附近主要地表水体为北侧1.1km处的通惠河下段和东北侧1.6km处的北运河，根据北京市《水污染物排放标准》中“北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类”划分，通惠河下段和北运河的水质分类均为Ⅴ类。
4.2社会环境概况

4.2.1行政区划、人口规模
通州区位于北京市东南部，京杭大运河北端。区域地理坐标北纬39°36′～40°02′，东经116°32′～116°56′，东西宽36.5km，南北长48km，面积907km2。通州区西临朝阳区、大兴县，北与顺义区接壤，东隔潮白河与河北省三河市、大厂回族自治县、香河县相连，南和天津市武清市、河北省廊坊市交界。紧邻北京中央商务区(CBD)，西距国贸中心13km，北距首都机场16km，东距塘沽港100km。

本项目所在中仓街道位于通州城中部,辖区总面积6.5 km2，常住人口20551户、47257人，流动人口24366人；有单位114个，门店998家；辖区有13个民族居住，其中城区最大的少数民族回族居住区南大街，有回民2398户5753人。
4.2.2教育、文化、卫生
教育：通州区全区共有幼儿园136 所。全部幼儿园在园幼儿人数25203 人，有专任教师2153 人；共有小学83 所，招生人数9709 人，在校生60717 人，毕业生7465人，专任教师3542 人；全区初、高中学校40 所，其中，初中招生人数6268 人，在校生18219 人，毕业生4918 人；普通高中招生人数2643 人，在校生8947 人，毕业生2666 人。初高中共有专任教师3434 人。

文化：京杭大运河申遗成功，顺利举办中国艺术品产业博览交易会、运河艺术节、“繁荣杯”演艺大汇等活动。全区专业电影院7 个，电影放映队16 个；艺术表演场所2 个，基层文化中心15 个，文化演出场次1690 场；审批文化市场经营单位168家。全区共有公共图书馆1 个，总藏书49.9 万册。拥有区级以上文物保护单位54 处，博物馆1 座，韩美林艺术馆1 座。年末实有有线电视接收用户45.8 万户，比上年增加5.8 万户。
卫生：全区共有卫生机构615 个，其中，医院19 个，社区卫生服务中心（站）102 个。全部卫生机构实有床位3216 张，卫生技术人员8015 人。其中，执业医师2756人，注册护士3077 人。

4.2.3社会经济

2015年，通州区全区经济和社会实现和谐稳定发展，具体看：全区全年农林牧渔业总产值全面下降；工业生产疲软，总体延续下行走势；建筑业生产实现平稳增长；固定资产投资较高增长，实现完美收官；社会消费品零售总额稳步增长；城乡居民收入稳步提高。

2015年，全区农林牧渔业总产值实现50.1 亿元，同比下降13.3%。降幅较三季度扩大4.9 个百分点。从构成上看，从三季度的“二升二降”变化为“全面下降”。其中，农业产值22.8 亿元，同比下降3%；林业产值7.9 亿元，同比下降43.9%；牧业产值15.7 亿元，同比下降4.4%；渔业产值2.6 亿元，同比下降3.7%。

2015年全区规模以上工业实现总产值606.5 亿元，同比下降12%。一季度，规上工业总产值较上年同期下降1.8%，增速首次由正转负。随后工业延续下行走势，工业生产疲软，二季度，三季度以及四季度，规上工业总产值降幅不断扩大至两位数。其中：行业增速及比重变化凸显结构调整，大部分高端制造业在总产值中的占比上升；高耗能行业在总产值中的占比下降；规模以上高端产业发展良好；在新城建设、产业疏解和淘汰落后产能政策的推动下，高耗能行业生产持续下滑，结构调整稳步推进。

2015年通州区完成全社会固定资产投资800.8 亿元，较去年同期增长16.4%，增幅高于全市10.7 个百分点。其中，完成城镇固定资产投资745.6 亿元，同比增长24.1%；完成农村固定资产投资55.1 亿元，同比下降36.5%。其中：横向对比看，通州区投资增速、投资规模均居全市中上水平，均跻身全市前五位。全区三大产业投资“一升两降”—— 第一产业完成投资11.9 亿元，同比下降61.6%；第二产业完成投资36.5 亿元，同比下降10%；第三产业完成投资752.3 亿元，同比增长22.1%。基础设施投资规模缩小。房地产开发投资占比高达75.4%。房屋销售面积全面增长。

2015年全区居民人均可支配收入31397 元，同比增长9.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入37608 元，同比增长9.2%；农村居民人均可支配收入21648 元，同比增长9%。

4.2.4文物保护
通州区有北京市文物保护单位7处，北京市地下文物埋藏区4处，通州区文物保护单位31处。

本项目建设地点区周边200m范围内无各级文物保护单位。
4.2.5道路交通

通州境内拥有密集的公路路网、便捷的轨道交通和重要的铁路大动脉。京哈、京沈、京津塘高速等5 条高速路穿境而过，拥有5 条连接北京中心城的干线通道（分别为京通快速路、朝阳路、朝阳北路、京沈高速和和两广路延长线），1 条直接连接首都机场3 号航站楼的快速路，4 条联系天津滨海新区的交通通道，3 条联通其他地方的高速路，已建成的六环路、地铁八通线和规划的M6、M6 支、M1 支、S6、S5、S3、R1、R1 支等八条轨道交通贯穿全境，新北京东站已确定落户通州，立体式交通网络将通州新城与环渤海多个财富中心紧密相连。
4.3环境质量现状调查与评价
4.3.1环境空气质量现状调查与评价
1、大气常规因子现状调查

本项目位于通州区，所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准。 

为说明评价区，整体环境空气质量现状，本次评价引用《2015年北京市环境状况公报》中本地区环境空气数据进行评价，具体见表4.3-1。

表4.3-1  通州区2015年环境空气质量现状

	污染物名称
	PM10
	PM2.5
	SO2
	NO2

	年平均
	122.4
	92.5
	20.1
	55.7

	标准
	70.0
	35.0
	60.0
	40.0

	达标情况
	超标
	超标
	达标
	超标

	超标倍数
	74.9%
	164.3%
	—
	39.3%


通过表4.3-1可以看出，从全年环境空气质量看，通州区环境空气质量整体上较差，主要污染物为颗粒物。

为进一步了解项目所在地近期周边环境空气质量现状，本次评价引用市控通州新城监测站2016年6月1日～6月7日连续7天的监测数据作为当地大气环境质量评价的依据。通州新城大气监测子站监测数据详见表4.3-2所示。 

表4.3-2  通州新城大气监测子站监测数据  单位：mg/m3
	测点
	监测日期
	污染指数
	首要污染物
	空气质量级别
	空气质量状况

	通州新城大气监测子站
	2016.6.1
	104
	臭氧
	3
	轻度污染

	
	2016.6.2
	166
	臭氧
	4
	中度污染

	
	2016.6.3
	161
	臭氧
	4
	中度污染

	
	2016.6.4
	179
	臭氧
	4
	中度污染

	
	2016.6.5
	139
	臭氧
	3
	轻度污染

	
	2016.6.6
	181
	臭氧
	4
	中度污染

	
	2016.6.7
	85
	细颗粒物
	2
	良


由上表监测数据可知：在2016年6月1日~2016年6月7日连续7天的日常监测中，该区域空气污染指数为85～166，环境空气质量较差，主要污染物为臭氧。
2、大气特征因子现状监测

（1）监测点位
为了调查污水处理站恶臭废气对项目所在地的大气环境质量影响，建设单位特委托北京新奥环标理化分析测试中心于2016年6月16日对潞河医院现状污水处理站废气排放口下风向位置进行了大气环境质量监测，具体位置详见附件中大气监测报告。

（2）监测因子

NH3、H2S、臭气浓度，并同时监测风向、风速、温度、大气压等气象数据条件。

（3）监测时间

2016年6月16日，10:30~11:30。

（4）采样和监测依据
HJ/T55-2000大气污染物无组织排放监测技术导则、HJ533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法、GB/T11745-1989居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法、GB/T14675-1993空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
（5）主要使用仪器

EN-074-01-2A大气采样仪、EN-064testo410-2风速仪、EN-107 722 可见分光光度计

（6）监测气象条件
本次大气环境监测期间气象监测条件见表4.3-2。

表4.3-2  气象监测条件一览表


	日期
	时间
	主导风向
	风速(m/s)
	温度(℃)
	大气压(kPa)

	20160616
	10:30-11:30
	西北
	1.1
	30.2 
	100.2 


（7）监测结果分析

本次环评大气特征监测因子有NH3、H2S、臭气浓度，其监测结果见表4.3-3。

表4.3-3  大气环境现状监测结果一览表  

	监测项目
	测点编号及名称

	
	1#排口下风向

39゜53′58.24″N

116゜39′15.81″E

	NH3
	mg/Nm3
	0.013

	H2S
	mg/Nm3
	〈0.005

	臭气浓度
	无量纲
	〈10


由上表监测数据可知：污水处理站废气排放口下风向处NH3、H2S、臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”的限值要求。
4.3.2噪声环境质量现状调查与评价

1、监测点位

为了反映项目所在地声环境质量现状，本次评价对项目所在地声环境质量现状进行了监测。经现场踏勘，在项目厂界四周设置了4个监测点，评价范围内较近敏感点布置了3个监测点，布设了2个交通噪声监测点。现状噪声监测布点情况见图4.3-1。

2、监测因子、时间及频次

监测因子：Leq。

监测时间及频次： 2016年6月16日，监测1天，每天昼间、夜间各1次，敏感点及交通噪声每次监测10min，厂界噪声连续监测1min。

3、监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中环境噪声监测方法进行监测。

4、监测结果统计与分析

声环境质量现状监测结果见表4.3-4。

表4.3-4  声环境质量现状监测结果  单位：dB(A)

	监测点
	位置
	昼间
	标准
	夜间
	标准

	1#
	东厂界
	44.1
	60
	40.2
	50

	2#
	南厂界
	57.8
	70
	49.5
	55

	3#
	西厂界
	58.5
	70
	50.6
	55

	4#
	北厂界
	44.5
	60
	41.2
	50

	5#
	玉带河东街，路边1m
	62.1
	70
	53.2
	55

	6#
	新华南路，路边1m
	61.4
	70
	50.1
	55

	7#
	潞河名苑小区
	46.7
	60
	40.4
	50

	8#
	水月院小区
	45.1
	60
	40.9
	50

	9#
	路政局技工学校家属楼
	44.3
	60
	39.0
	50


由表4.3-4可知，建设用地东厂界、北厂界昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准“昼间60dB(A)、夜间50dB(A)”的要求；建设用地南厂界、西厂界昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准“昼间70dB(A)、夜间55dB(A)”的要求。

另外，距离本项目最近的声环境敏感点潞河名苑小区、水月院小区、路政局技工学校家属楼昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准“昼间60dB(A)、夜间50dB(A)”的要求。

玉带河东街、新华南路的交通噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准“昼间70dB(A)、夜间55dB(A)”的要求。

总体来看，项目所在区域的声环境质量良好。

[image: image17.png]



图4.3-1  本项目噪声监测点布置图

4.3.3地表水环境质量现状调查与评价
本项目附近主要地表水体为北侧1.1km处的通惠河下段和东北侧1.7km处的北运河，根据北京市《水污染物排放标准》中“北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类”划分，通惠河下段和北运河的水质分类均为Ⅴ类。
本次评价采用2014年《北京市环境质量报告书》中通惠河下段、北运河水质的监测结果对其水环境质量进行评价，水质监测数据见表4.3-5。

表4.3-5  地表水监测分析结果    单位：mg/L

	河段
	类别
	溶解氧
	高锰酸盐

指数
	化学

需氧量
	生化

需氧量
	氨氮
	挥发酚
	六价铬
	石油类

	北运河
	浓

度
	最小值
	0.3
	5.4
	30
	10.4
	6.68
	0.0010
	0.002 
	0.02

	
	
	最大值*
	6.4
	16.6
	82
	38.3
	43.4
	0.0058
	0.002 
	0.75

	
	
	平均值
	3.0
	11.6
	52
	17.6
	16.5
	0.0027
	0.002
	0.18

	
	
	标准值
	≥2
	≤15
	≤40
	≤10
	≤2.0
	≤0.1
	≤0.1
	≤1.0

	通惠河下段
	浓

度
	最小值
	0.8
	4.4
	30
	8.1
	3.27
	0.0008
	0.002
	0.07

	
	
	最大值*
	6.9
	14.0
	49
	14.4
	10.2
	0.0030
	0.002
	0.24

	
	
	平均值
	3.1
	9.3
	39
	12.0
	7.20
	0.0017
	0.002
	0.15

	
	
	标准值
	≥2
	≤15
	≤40
	≤10
	≤2.0
	≤0.1
	≤0.1
	≤1.0


注：*溶解氧为最低。

由上表可知，北运河和通惠河下段2014年水质均为劣Ⅴ类，主要污染指标有化学需氧量、生化需氧量、氨氮，均明显高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准限值要求，但与近几年监测结果相比，主要污染物指标基本持平或略有降低。

5施工期环境影响分析

5.1施工期大气环境影响分析及控制措施
5.1.1大气环境影响分析

本项目施工主要包括拆除工程和新建工程两部分。其中新建工程建筑面积约400746m2，拆除工程建筑面积约22052m2。

由于建筑拆除工程和新建工程均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本次评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。

北京市环科院曾对建筑施工工地的扬尘进行了实际监测，结果见表5.1-1和表5.1-2。

表5.1-1  建筑施工工地扬尘监测结果  单位：mg/m3
	监测位置

监测结果
	工地上风向50m
	工地内
	工地下风向
	备注

	
	
	
	50m
	100m
	150m
	平均

风速

2.5m/s

	范围
	0.303~0.328
	0.409~0.759
	0.434~0.538
	0.356~0.465
	0.309~0.336
	

	平均值
	0.317
	0.596
	0.487
	0.390
	0.322
	


表5.1-2  建筑施工工地洒水前、后扬尘监测结果  单位：mg/m3
	距工地距离（m）
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	洒水前
	1.75
	1.30
	0.78
	0.365
	0.345
	0.330

	洒水后
	0.437
	0.350
	0.310
	0.265
	0.250
	0.238

	备注：春季监测。


由表5.1-1和表5.1-2可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，150m以外的环境受影响程度较低。同时也可以看出，施工现场采取场地洒水措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。

本项目施工期间，环境空气敏感点详见表5.1-3。

表5.1-3  拟建项目周边环境空气敏感目标表

	序号
	敏感点名称
	与医院用地边界距离（m）
	与拟建建筑最近距离（m）
	方位
	主要

功能

	1
	水月院小区
	6
	130
	东北
	住宅

	2
	路政局技工

学校家属楼
	2
	160
	东
	住宅

	3
	潞河名苑小区
	10
	85
	北
	住宅

	4
	新城南关小区
	50
	62
	南
	住宅

	5
	新城东里小区
	45
	58
	东南
	住宅

	6
	后南仓小区
	73
	100
	西
	住宅

	7
	通州区

成人教育中心
	70
	124
	东南
	学校

	8
	东方化工厂

生活区
	45
	313
	东
	住宅

	9
	新华南路小区
	175
	240
	北
	住宅

	10
	中仓小区
	227
	368
	东北
	住宅

	11
	通州区图书馆
	168
	330
	东北
	图书馆

	12
	东方幼儿园
	148
	402
	东北
	学校

	13
	东方小学
	238
	484
	东北
	学校

	14
	潞河中学
	237
	260
	西南
	学校


上述敏感点中距离本项目较近的主要有水月院小区、路政局技工学校家属楼、潞河名苑小区、新城东里小区、东方化工厂生活区等，应引起施工单位的足够重视。

施工扬尘主要影响位于主导风向下风向。施工中建筑材料定点堆放，对施工场地和道路勤洒水、及时清扫渣土，可有效控制二次扬尘的产生。随着扩建工程施工期的结束，施工扬尘影响随之消失。

5.1.2大气污染控制措施

针对施工期扬尘污染问题，类比其他施工场地采取的防尘措施，本次评价对施工期提出以下防尘措施及要求：

（1）建筑工地周边设置2.4m高围挡；基坑周边设置纱网护栏；所有土堆、料堆必须全部覆盖；采取袋装、密闭、洒水或喷洒覆盖剂等防尘措施。

（2）工地道路全部硬化，每天都要进行清扫和洒水压尘；严禁在车行道上堆放施工弃土；利用基础降水增加洒水量。

（3）运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；工地出入口处设置冲洗车轮的设备，确保出入工地车轮不带泥；运送土石方、渣土的车辆应按照《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》，防止车辆运输泄漏遗撒。

（4）为防止垃圾料堆的二次污染，建筑垃圾必须做到日产日清，运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，装卸渣土严禁凌空抛撒。

（5）遇有4级以上大风天气应停止土石方施工。

（6）施工料具应当按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置码放。水泥等可能产生扬尘污染的建筑材料应当在库房内存放或者严密遮盖。

（7）清理施工垃圾，必须搭设密闭式专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒。建设工程施工现场应当设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾。施工垃圾应当按照规定及时清运消纳。

（8）施工现场管理必须执行《北京市建设工程施工现场管理办法》(2013.7.1)、《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》（2013.9）、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》(2010.11.16)、《北京市建设工程施工现场扬尘污染防治现场检查标准实施细则》(2006.4.23)、《北京市绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）、《北京市人民政府关于印发北京市空气重污染应急预案（试行）的通知》（京政发[2013]34号）中的有关环境保护的规定。

通过上述各项措施，可基本控制建筑施工扬尘的产生，降低施工扬尘对周围环境的影响。

5.2施工期水环境影响分析及控制措施
5.2.1水环境影响分析

施工期废水主要是施工人员生活污水和施工作业产生的废水。其中，施工作业产生的废水主要为混凝土养护废水、工地清洗废水等。

（1）生活污水

本项目施工期高峰期施工人员约120人，生活污水每日排放量约24m3，目前项目周边市政污水管网配套完善，施工期生活污水经化粪池预处理后排入项目南侧的玉带河东街的市政污水管网，不会对地表水环境产生影响。

（2）施工废水

本项目施工期使用商业混凝土，废水主要来自混凝土养护过程，主要污染物浓度为SS；动力、运输设备的清洗废水主要含石油类和悬浮物。施工场地需设置简易沉淀池和隔油池，施工含油废水与混凝土养护废水经沉淀、隔油后上层清水回用于建筑材料及临时堆土的喷洒用水或施工场地喷洒用水，不外排，不会对地表水环境产生影响。

（3）施工期地下水环境影响

本项目施工期，需进行基坑开挖，根据本项目可研报告，基坑开挖深度为10m，本项目所在地块地下水埋深为25m，基坑底板在地下水水位线以上，由此可见本项目施工期无需在开挖前进行地下水降水作业，因此不会对项目附近的地下水的水资源产生影响。

5.2.2水污染防治措施
为避免施工废水对当地环境造成不利影响，应采取以下防治措施：

（1）施工现场因地制宜，建造简易沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对施工废水进行初步处理，不得随意漫流。砂浆和石灰浆等废液及沉淀池的泥沙宜集中处理，干燥后与建筑固体废物一起处置。

（2）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，造成面源污染。

（3）管道铺设前需做好地下水防渗措施；做好管道的设计、施工工作，对于污水溢流要做好疏导引流工作，避免污水下渗造成对地下水的污染。

（4）为保护该地区地下水，禁止利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等，对现场垃圾堆放做好防渗处理，避免因雨淋或渗滤液渗漏引起地下水污染。

（5）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故。

5.3施工期声环境影响分析及控制措施
5.3.1声环境影响分析

由工程污染源分析可知，施工噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设施于现场运行，施工期间多种机械噪声声级值达100dB(A)。如果建设项目要加快进度，则可能增加夜间施工，因此夜间噪音量基本等同白天。因此，整个施工过程各阶段昼、夜场界声级均很难达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)所规定的噪声标准的要求。施工阶段后期，施工噪声昼间声级满足标准要求，但夜间声级受运输车辆影响仍有超标。

采用点声源模式预测其影响，当声源的大小与测试距离相比小得多时可以将此声源看作点源，声源噪声衰减的计算公式如下：

          L2=L1- 20log10(r2/r1)+ΔL

式中： r2、r1为距声源的距离（m）;  

L2、L1为r2、r1距离处的噪声级〔dB(A)〕; 

ΔL为房屋、树木等对噪声的影响值〔dB(A)〕。

预测结果详见表5.3-1。

表5.3-1   施工机械噪声预测结果    单位：dB(A) 
	声源
	距声源不同距离处的噪声值

	
	10 m
	30 m
	40 m
	50 m
	100m
	200m
	300m
	400m

	75
	55
	46
	43
	41
	35
	29
	25
	23

	80
	61
	51
	48
	46
	40
	34
	30
	28

	85
	65
	56
	53
	51
	45
	39
	35
	33

	90
	71
	61
	58
	56
	50
	44
	40
	38

	95
	75
	66
	63
	61
	55
	49
	45
	43

	100
	81
	71
	68
	66
	60
	54
	50
	48

	105
	85
	76
	73
	71
	65
	59
	55
	53

	110
	91
	81
	78
	76
	70
	64
	60
	58


由噪声预测计算结果与《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)对照可以看出：由于打桩机、振捣棒和电锯噪声源噪声值较高，对周边声环境影响较大。另外，由于工程需消耗一定量的建筑材料，在运输过程中，将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声给运输路线沿途的声环境带来一定的影响。

本项目距离潞河名苑小区、水月院、路政局技工学校家属楼等噪声敏感目标较近。施工场地距离北侧潞河名苑小区距离10.6m（与北厂界距离），距离水月院小区74m（与楼座距离）；距离路政局技工学校家属楼153m（与楼座距离），如果按照施工期间多种机械混合噪声值100dB(A)计算，施工场地噪声衰减到潞河名苑小区为79.5dB(A)；衰减到水月院小区为62.6dB(A)；衰减到路政局技工学校家属楼为56.3dB(A)，噪声影响较大。因此采取隔声消声措施的方法，以减少对周围居民住宅的影响，同时严格禁止夜间施工。

5.3.2噪声污染防治措施

为减少施工噪声对周围居住区、学校的影响，施工单位及建设单位应采取以下措施：

（1）从声源上控制

建设单位在与施工单位签订合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

固定机械设备与挖掘、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

对动力机械设备进行定期的维修、保养。维修不良的机械设备常因松动部件的震动或消声器的损坏而增加其工作噪声。

闲置不用的设备立即关闭，运输车辆通过噪声敏感点或进入施工现场时减速，并尽量减少鸣笛，禁用高音喇叭鸣笛。

（2）合理安排施工时间

施工单位应严格遵守相关规定，合理安排施工时间，除工程必须，并取得环保部门和建设行政主管部门批准外，严禁在22:00~6:00期间施工。

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）加强对施工场地管理，降低人为噪声。按规定操作机械设备；模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。施工单位也将对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（5）合理布置施工场地。项目北侧有潞河名苑小区、水月院小区，高噪声设备尽可能布置在其远端，同时夜间不在此区域施工，以避免施工噪声对其产生影响。

（6）在拟建项目用地四周设置隔声围挡。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还要与周围单位、居民建立良好的关系，对受施工干扰的单位和居民在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪音采取的措施，求得大家的共同理解。对受施工影响较大的居民给予适当补偿。此外，施工期间设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或更严格地限制作业时间。采取以上措施后，本项目在施工期噪声环境影响将降到最小。
5.4施工期固体废物环境影响分析及控制措施
5.4.1固体废物环境影响

施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。
（1）生活垃圾

施工期间生活垃圾主要为剩饭剩菜、饭盒、瓜果皮及废弃包装物等。如不采取相应措施，容易产生扬尘和白色污染，还会滋生大量细菌、蚊虫和苍蝇，散发出难闻的恶臭。生活垃圾分类收集后，密封存放，由当地环卫部门每日清运至生活垃圾消纳场所进行处置，对周边环境影响很小。
（2）施工渣土、建筑垃圾
施工渣土和建筑垃圾主要为现有建筑拆除，以及地基开挖土方和建筑施工产生的废弃物，如水泥、砖瓦、石灰、沙石、碎砖、混凝土块等，这些固体废物不含有毒有害成分，但粉状废料可随降雨产生地面径流淌入城市路面或进入地表水，污染环境、使水体产生短时的污染。对施工期产生的固体废物如不及时清理和清运，或在运输时产生遗洒现象，都将对市容卫生、公众健康及道路交通产生不利影响。

由于本项目设有地下车库，施工期土方挖掘量较大，且回填土较少，施工渣土经回填与表层土绿化利用后，剩余弃土及时运至北京市指定的弃渣场堆放。建筑垃圾加以利用，废弃的垃圾及时清运至北京市规定的建筑垃圾处置场进行处置。上述垃圾合理利用并及时妥善清运后，对周边环境影响较小。
5.4.2固体废物控制措施
为了减小施工期固体废物对环境的影响，施工单位应对不同固体废物采取不同的处理措施：

（1）施工产生的固体废物数量在不同的施工阶段差异较大。其中在土石方和基础阶段会产生大量的土石方。施工弃土应当设立堆土场，进行集中处置。表层土可用于绿化用地，底层土用于回填，剩余土方运至北京市指定的弃渣场堆放。

（2）施工生产废料如钢筋、钢板等下脚料可分类回收，由物质回收单位收购。施工产生的建筑垃圾，在条件充分时应首先考虑用于施工场地的回填，不能有效利用必须废弃时，及时清运至北京市规定的建筑垃圾处置场进行处置。
（3）施工人员产生的生活垃圾应加强管理，用封闭式垃圾箱集中收集，由当地环卫部门每日清运至生活垃圾消纳场所。垃圾堆放点不得排放生活污水，不得倾倒建筑垃圾，禁止生活垃圾用于回填，以防污染地下水。
（4）完工清场的固体废物处理处置：工程完工后将施工中使用的临时建筑（包括临时工棚、厕所、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至弃渣场，垃圾堆放点、临时公厕点在清理后还应进行消毒处置。

总之，施工期的环境影响是短暂的，且与人的环境意识、管理水平关系密切。因此，要求加强施工现场管理，采取有效的防护措施，最大限度的减少施工对周围环境造成的不良影响。
5.5施工期环境监管
施工期环境监管由以下六级责任负责制：负责施工管理的执行董事、合同经理、项目经理、现场代表、环境工程师、工长。

施工单位须做到：每月要召开施工期环境问题讨论会，重点解决施工现场的环境问题、提交上月环境监管报告、环境对策建议、现场检查。每周要进行各工区的环境管理措施检查：施工区的水沉淀池是否有效利用、噪声防护措施是否到位、防施工扬尘的措施是否落实、是否按照经环境管理部门同意的施工计划进行施工。每天要进行天气预报的收集工作，安排不同气象条件下的施工环境保护措施。
建议在施工前期原有建筑物拆除过程中，注意现状医疗用房及管网所在地的土壤和地下水污染情况，必要时进行相关环境监测，一经发现污染问题，及时报告当地环境保护主管部门，由专业部门清理。

6运营期环境影响预测与评价

6.1运营期大气环境影响分析
6.1.1气象资料分析

通州区内多年平均风速2.7米/秒，最大风速可达20米/秒。该地区多年平均气温11℃，年最高气温一般出现在7月，平均气温25.8℃，年最低气温一般出现在1月，月平均最低气温-5.3℃，年极端最高气温40.3℃（1961年6月），年极端最低气温-21℃（1966年2月）。多年平均相对湿度为60%，年际见在55~67%间变化。多年平均水面蒸发量为1200mm左右。评价区近20年平均风向玫瑰图见图6.1-1。由图6.1-1可知评价区全年主导风向为NNW，频率为10%，次主导风向为NW，频率为9%。

[image: image18.png]



图6.1-1  通州区近20年风玫瑰图

6.1.2环境影响分析

本项目采暖、生活日水、医用蒸汽，均来自于医院现有燃气锅炉房，该锅炉房满足项目建成后整个院区的负荷，不新增锅炉吨位，不新增燃气量，因为无新增锅炉烟气。新增人员就餐依托医院现有食堂，不增加规模，仅增加少量油烟排放。拟建项目污水处理依托现有污水处理站，污水站不增加规模，仅会因新增少量医疗废水的处理而新增少量的恶臭废气。本项目拟设置地下车库，共新增296个车位，项目建成后将新增部分地下车库汽车尾气。
综上所述，拟建项目本次新增大气污染源主要为地下车库汽车尾气。

1、地下车库汽车尾气环境影响分析

本项目拟建设机动车停车位296个，全部为地下，其中地下三层设置106个，地下二层设置140个，地下一层设置50个。地下车库按每小时换风6次计算，换风量649936Nm3/h，经工程分析测算，地下车库废气中污染物的浓度分别为NOx：0.03mg/m3，CO：0.58mg/m3，非甲烷总烃：0.08mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中的无组织排放监控点浓度5倍限值NOx 0.6mg/Nm3、CO 15.0mg/Nm3、THC 10.0mg/Nm3要求。

参照北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中的规定，地下车库污染物要做到达标排放，不仅要排放浓度达标，而且排放速率也要符合要求。

本项目地下车库设置6个排气口，排气筒高度2.5m。由于排气口高度小于15m，根据北京市大气污染物综合排放标准（DB11/501-2007）规定：应按外推法计算其最高允许排放速率并严格50%执行，排气筒高度不满足高于周边200m半径范围内的建筑物5m以上，其排放速率再严格50%执行。经计算后排气口的排放速率达标情况见表6.1-1。

表6.1-1  地下车库排气筒排放速率、排放浓度

	项 目
	地下车库排气
	排放标准

	
	排放浓度
	排放速率
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率

	
	mg/m3
	排气筒高度（m）
	kg/h
	mg/m3
	排气筒高度(m)
	kg/h

	氮氧化物
	0.03
	2.5
	0.0031
	0.6
	2.5
	0.0033

	CO
	0.58
	2.5
	0.0627
	15.0
	2.5
	0.0764

	非甲烷总烃
	0.08
	2.5
	0.0087
	10.0
	2.5
	0.044


本项目地下车库设置6个排气口，排气筒高度2.5m。根据车库排气口个数和高度进行计算，各个车库污染物排放速率均可以达到《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007) 中的标准值，对周边环境影响不大。若建设单位考虑景观方面的影响，可采取排风亭内置，即排风亭位于建筑内，在建筑侧墙开设百叶窗排风或是在楼顶排放的方式，这样既可节约用地，保证高度。

2、食堂新增油烟

潞河医院现状食堂位于门诊综合楼地下二层，共2个食堂，均设有7个灶头，均属于大型规模，可容纳3000人就餐。油烟主要成分是炒菜时高温挥发的油，本项目平均就餐人数约为3000人次/d。根据调查，现状食堂年用油量33 t/a，食物烹制时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本次环评取2%，则油烟产生量为0.7t/a，食堂操作间安装了净化效率大于85%的静电式油烟净化器，油烟排口位于门诊综合楼楼顶（37m高）。厨房产生的废气由灶具上方集气罩收集，用排风机将其引至门诊综合楼楼顶的油烟净化器，油烟经净化处理后的排放浓度为0.8 mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中的规定。

本项目建成后，新增床位200张，新增陪护人员按200人计算，新增工作人员按140人计，食堂新增用油量按50g/床（人）天计，则项目建成后新增用油量为10.95t/a，按前述油烟净化器的处理计算，项目新增油烟排放量为1.64t/a，油烟排放浓度不变，扔达标排放。

油烟口位于门诊楼顶，距离最近的环境敏感点距离较远，因此本项目食堂油烟不会对周边居民造成影响。

3、污水处理站新增恶臭污染物

项目产生医疗废水、生活污水等排入医院现有污水处理站进行处理。医院现有地下式污水处理站1座，用于处理医疗污水、生活污水，设计处理能力为800m3/d，现状处理水量为430m3/d。污水处理站运行过程中会有少量恶臭气体产生，主要污染物为H2S、NH3。

由于污水处理站为地下式，各构筑物池体及设备均位于地下建筑内。地下建筑内各处理设施池体加盖密闭，污水全部在管路或密闭池体内，无开放水面。污水处理站内定期喷洒84消毒液进行杀菌、喷洒除臭剂去除臭味，站内空气使用引风机排出，
潞河医院现状污水站恶臭气体浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”。

本项目建成后，排入污水处理站的污水量将较现有处理水量增加115m3/d，增加的废水处理量相对较少，通过在站内加强进行消毒除臭措施后，预计污水处理站紧临的医院南厂界外仍无明显臭味感知。
6.2运营期水环境影响分析
6.2.1水污染源分析

本项目运营产生的污水主要为病房医技楼的病房和治疗室等处排出的医疗污水，医护人员、住院病人和就诊病人产生的盥洗、冲厕等生活污水，主要水污染物为BOD5、CODCr、SS、氨氮、粪大肠菌群数。

本项目医疗污水排放总量为115m3/d，年排放总量为41539m3，废水性质为医疗废水，与潞河医院现有医疗废水浓度基本相似，经院区自建污水处理站处理后，参考通州区环境监测站的对本项目污水站排水的监测结果，水中污染物CODCr约96mg/L，BOD5约64.1mg/L，SS约22mg/L，NH3-N约41.8mg/L。
6.2.2排水水质达标性分析

本项目运营期产生的废水主要是医疗污水，水质较简单，潞河医院现有污水处理站采用二级生化处理+二氧化氯消毒工艺，本项目竣工运行后产生的医疗废水经化粪池简单处理后再排入现有污水处理站。根据通州区环境保护监测站和北京美添辰环境检测有限公司对潞河医院现有污水处理站的水质检测结果（2016年1月和2016年5月，监测报告见附件），拟建病房医技楼及地下车库工程建成后其运营期由于功能与现状医院类似，因此排水水质与现状水质基本类似，因而可以采用现场实际检测结果类比拟建项目运营后污水处理站出水水质，具体见表6.2-1。

表6.2-1  污水站进出水水质    单位：mg/L
	主要指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	总余氯

	排放浓度
	7.65
	96
	64.1
	22
	41.8
	未检出
	0.83

	执行标准值

《医疗机构水污染物排放标准》
	6~9
	250
	100
	60
	45
	5000
	2~8


*  氨氮排放标准引自北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）。

由表6.2-1可知，拟建项目排放的污水各指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准限值。氨氮的排放符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求。因此本项目最终排水可以做到达标排放。

6.2.3污水处理站工艺及接纳污水可行性分析

潞河医院污水处理站2006年进行了升级改造，处理工艺采用了二级生化+消毒法，污水站处理规模为800m³/d，具体工艺流程见图6.2-1。


[image: image19]
图6.2-1  污水站处理工艺流程图
工艺流程说明：

医疗废水进入污水处理站，经格栅去除杂物后进入调节池，然后进入一级沉淀池，然后进入接触氧化反应器池，出水在接触池中由二氧化氯发生器自动加入二氧化氯。在高峰时接触池停留时间为1.5h，平时停留时间也可达到2h以上，二氧化氯为氧化剂，与污水在接触池充分接触、反应，利用自身的氧化作用将污水中的病菌、病毒等病原体氧化分解，杀死病原体达到消毒的目的。消毒后的污水含有一定量的余氯，排入南侧玉带河东街的市政污水管网。

目前，根据2015年潞河医院污水站排水统计，污水处理站日处理规模在430m3，污水站最大设计负荷为800m3/d，尚有较大的余量，本项目建成后预计本项目排水量为115m3/d，年排放总量为41539m3，较现有潞河医院排水量增加91.6m3/d，现有污水站的余量完全可以接收本次新增的医疗污水量。

多次的监测结果表明污水处理站处理出水水质可以满足进入北京通州区碧水污水处理厂水质要求，处理工艺技术可行。

6.2.4市政管网接纳本项目排水的可行性分析

本项目位于北京市通州区新华南路82号，东至车站路，南至玉带河大街，西至新华南街，北至潞河名苑、水月院小区和北京市政局技工学校。项目周边市政设施完善，西侧的新华南街和南侧的玉带河大街均设有市政排水管网。

本项目周边市政建设充分考虑了通州新城的污水排放需求，项目建成后预计排水量为115m3/d，年排放总量为41539m3，与整个周边地区的的排水相比水量较小，可由城市污水管接纳。本项目排水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准限值。氨氮的排放符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求，不会给市政管线造成不利影响。

因此，市政污水管网接纳本项目排水是可行的。

6.2.5城市污水处理厂接纳本项目排水的可行性分析

本项目产生的生活污水经市政污水管网排入北京通州碧水污水处理厂。

碧水污水处理厂位于项目东南侧通州区梨园镇砖厂村北，占地面积约330 亩，接纳通州城区生活污水和工业废水，服务面积26.5km2，服务人口40 万。在北京市第一次采用国际上惯用的BOT 运作方式进行建设，引用美国WWRR 工艺并加以改进。使用该工艺，实现了污水处理、生态建设（污水处理的同时构建水体景观）和资源利用2013 年11 月污水处理厂升级改造开工建设，新增污水处理能力8×104m3/d，预计2016 年年底，污水厂完成改造投入运行。届时，碧水污水处理厂日处理能力将达到18×104t/d。本项目排水主要是生活污水，其可生化性好，经过化粪池处理后，其排水水质能够满足碧水污水处理厂进水水质要求，不含危害生物系统的毒害成分。因此，本项目废水经化粪池处理后进入碧水污水处理厂处理的方案是可行的。从水量、水质来看都不会给污水处理厂的正常运行造成不良影响。

本项目与其位置关系示意见图6.2-2。

本项目医疗污水排入通州碧水污水处理厂处理。排水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准限值。氨氮的排放符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求。本项目污水水质类型简单，易于处理达标，对污水处理厂冲击_影响小，在污水处理厂处理达标后排放，对地表水环境的影响也较轻。

[image: image20.png]/
I®RIHEAR

@ EHEN
EFE





图6.2-2  拟建项目与污水处理厂相对位置图

6.3运营期声环境影响分析
拟建项目的噪声污染源主要是配套公用设备运行噪声，此外，项目南侧为玉带河东街、西侧为新华南路，外环境的交通噪声会对本项目产生不利影响。
6.3.1主要噪声源源强分析

拟建项目噪声污染来源主要是设备运行噪声，包括冷却塔、空调冷冻机组、水泵类、送排风机等固定设备的运行噪声。其主要设备噪声源强及对外环境影响见表6.3-1。

表6.3-1  拟建项目噪声源强及对外环境影响

	序号
	噪声源
	位置
	数量
	治理措施
	室外源强dB(A)

	1
	地下车库通风口
	地面
	6
	地下车库排风口加装消声百叶（与大气部分一致）
	55

	2
	排风机、送风机

（排风、排烟）
	地下3层专用机房
	若干
	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，排风口避开敏感建筑。
	＜45

	3
	水泵
	地下3层设备用房
	若干
	选用低噪设备，安装于地下专门设备间，固定防振台，进出口柔性连接，建筑装修选用隔声、吸声的材料。
	＜45

	4
	冷却塔
	病房医技楼楼顶，高度40m
	2台
	选取低噪设备，设置基础减振垫，冷却塔旁设有围挡等。
	65

	5
	冷冻机组
	地下3层冷冻机房内
	2台
	选用低噪设备，安装于地下3层冷冻机房内，固定防振台，进出口柔性连接，建筑装修选用隔声、吸声的材料，采用隔声门。
	＜45


6.3.2噪声影响预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。使用NoiseSystem V3.0预测软件。

本评价不对地下设备运行噪声进行预测，仅对室外噪声源进行预测。

对于室外环境噪声的预测，可采用经过变换后的点声源扩散模式，具体计算模型为：

[image: image21.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

0

)

(

)

(

lg

20

0

r

r

L

L

r

p

r

p


式中：Lp(r)---预测点噪声级。

Lp(r0)---室外声源噪声级。

r---预测点到声源的距离。

各声源单独作用在预测点A 声级（L Ai）的叠加公式为：

[image: image22.wmf]Ai

10

1

10lg10

L

n

i

L

=

æö

=

ç÷

èø

å

总


式中：L总—多声源在预测点噪声级的叠加值，即贡献值，dB(A)；

LAi—声源在预测点产生的A 声级，dB(A)。

6.3.3噪声预测结果及分析

6.3.3.1厂界噪声达标分析

根据上述噪声源源强分析，本项目设备运行噪声较大的泵类、风机均置于地下室，冷冻机组位于地下室内，本项目冷却塔位于病房医技楼屋顶（40m高），共设2台，单台冷却塔噪声源强为65dB(A)。

根据上述预测步骤及方法进行预测，本项目主要设备噪声对厂界的贡献值的预测结果见表6.3-2。
表6.3-2  拟建项目厂界噪声影响一览表  单位：dB(A)

	项目
	时段
	贡献值
	标准值
	达标情况

	东厂界

（最近的东厂界）
	昼间
	22.6
	60
	达标

	
	夜间
	22.6
	50
	达标

	南厂界
	昼间
	34.8
	70
	达标

	
	夜间
	34.8
	55
	达标

	西厂界
	昼间
	31.8
	70
	达标

	
	夜间
	31.8
	55
	达标

	北厂界
	昼间
	28.9
	60
	达标

	
	夜间
	28.9
	50
	达标


由表6.3-2可知，经预测，本项目东厂界、北厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准“昼间60dB(A)、夜间50dB(A)”的要求；南厂界和西厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准“昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)”的要求。因此，本项目设备噪声在厂界处可以达标。

6.3.3.2 敏感点噪声影响分析

1、对周边敏感点的声环境影响分析

拟建项目厂界外环境保护目标中潞河名苑小区、水月院小区、路政局技工学校家属楼离拟建项目冷却塔较近，环境保护目标与冷却塔的距离及其噪声影响预测结果见表6.3-3。

表6.3-3  拟建项目设备噪声对敏感点的噪声影响预测值    单位：dB(A)

	敏感点

名称
	与冷却塔

最近距离

（m）
	时段
	本项目设备噪声共同影响
	标准值
	达标

情况

	
	
	
	贡献值
	背景值
	预测值
	
	

	潞河名苑小区
	93.7
	昼间
	28.6
	46.7
	46.8
	60
	达标

	
	
	夜间
	28.6
	40.4
	40.7
	50
	达标

	水月院小区
	148
	昼间
	24.6
	45.1
	45.1
	60
	达标

	
	
	夜间
	24.6
	40.9
	41.0
	50
	达标

	路政局技工学校家属楼
	187
	昼间
	22.6
	44.3
	44.3
	60
	达标

	
	
	夜间
	22.6
	39.0
	39.1
	50
	达标


由预测结果可知，拟建项目设备噪声对周边环境保护目标影响预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准“昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)”的要求，本项目设备噪声对环境保护目标的声环境影响较小。

2、对医院内病房楼的声环境影响分析

本项目病房医技楼及地下车库工程建成后，东侧为手术病房楼（15层），东北侧为门诊综合楼（10层），本项目9层楼顶处的室外设备（即中央空调冷却塔）噪声将会对手术病房楼、门诊综合楼产生一定影响。

本项目冷却塔与东侧手术病房楼距离为42.3m，与东北侧门诊综合楼距离74.4m。本项目冷却塔做消声、消能、减震等降噪措施，单台噪声源强为65 dB(A)，本项目冷却塔对手术病房楼、门诊综合楼的影响预测值见表6.3-4。

表6.3-4  拟建项目敏感点噪声影响一览表    单位：dB(A)

	敏感点

名称
	与冷却塔

最近距离

（m）
	时段
	本项目设备噪声共同影响
	标准值
	达标

情况

	
	
	
	贡献值
	背景值
	预测值
	
	

	手术病房楼
	42.3
	昼间
	35.5
	51.5
	51.6
	60
	达标

	
	
	夜间
	35.5
	42.2
	43.0
	50
	达标

	门诊综合楼
	74.4
	昼间
	30.6
	51.3
	51.3
	60
	达标

	
	
	夜间
	30.6
	40.8
	41.2
	50
	达标


经预测，本项目设备噪声使手术病房楼、门诊综合楼的夜间现状噪声分别增加了0.8 dB(A)、0.4 dB(A)；门诊综合楼昼间现状噪声没有增加，手术病房楼昼间现状噪声增加0.1dB(A)。拟建项目设备噪声对现状门诊综合楼、手术病房楼的影响预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准“昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)”的要求。故认为本项目设备噪声经减震降噪及隔声等措施后，对现状手术病房楼、门诊综合楼的声环境影响很小，基本不会对病房楼内住院病人及医患人员产生影响。
6.3.4内外部声源对本项目的影响分析

运营后本项目主要受周边道路交通噪声影响及拟建病房医技楼的冷却塔噪声影响。

6.3.4.1周边道路交通噪声

拟建项目南侧为现状玉带河东街（城市主干路），西侧为现状新华南路（城市主干路）。
1、交通噪声预测模型

在预测交通噪声对拟建项目影响时，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测方法，确定选用线声源衰减模式：

[image: image23.wmf](

)

L

r

r

L

L

po

p

D

-

-

=

0

/

lg

10


式中：Lp——线声源在预测点产生的声级（倍频带声压级或A声级）。

      Lpo——线声源参考位置r0处的声级。

      r——预测点与线声源之间的垂直距离，m。

      r0——测量参考声级处与线声源之间的垂直距离，m。

    △L——各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡特面效应等引起的衰减量。

2、道路情况及与拟建项目位置关系

道路情况及与拟建项目位置关系见表6.3-5。

表6.3-5  道路情况及与拟建项目位置关系表

	道路名称
	红线

宽度

(m)
	道路

级别
	车道
	车速

(km/h)
	车流量

(辆/h)
	与项目用地红线距离(m)
	本项目楼座与道路红线距离(m)

	玉带河东街
	40
	城市

主干路
	双向

4车道
	60
	昼间1646

夜间1171
	0
	24.5

	新华南路
	60
	城市

主干路
	双向

6车道
	60
	昼间1197

夜间553
	4.9
	29.6


6.3.4.2本项目噪声源

本项目主要设备运行噪声包括冷却塔、空调冷冻机组、水泵类等固定设备的运行噪声，其噪声源强见工程分析。

本项目设备采取优先选购低噪声设备、加装消音器、减振垫、风管连接采用软接头、排风口百叶消声、运行噪声较大的泵类、风机等置于地下室等措施。

6.3.4.3内外部声源对本项目的叠加影响分析

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声预测模型，同时预测周边道路交通噪声和本项目主要设备运行噪声对本项目敏感建筑的影响，交通噪声源强采用实测值。病房医技楼的分层噪声预测结果见表6.3-6。

表6.3-6  拟建病房医技楼噪声分层预测结果

	序号
	预测点位置
	白天（dB(A)）
	夜晚（dB(A)）

	
	
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	超标值
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	超标值

	1
	南侧1层
	55.2
	45.6
	55.7
	70
	0
	46.1
	40.5
	47.2
	55
	0

	2
	南侧2层
	57.7
	45.6
	58.0
	
	0
	48.7
	40.5
	49.3
	
	0

	3
	南侧3层
	58.3
	45.6
	58.5
	
	0
	49.4
	40.5
	49.9
	
	0

	4
	南侧4层
	58.2
	45.6
	58.4
	
	0
	49.2
	40.5
	49.7
	
	0

	5
	南侧5层
	58.1
	45.6
	58.3
	
	0
	49.1
	40.5
	49.7
	
	0

	6
	南侧6层
	58.0
	45.6
	58.2
	
	0
	48.9
	40.5
	49.5
	
	0

	7
	南侧7层
	57.8
	45.6
	58.1
	
	0
	48.7
	40.5
	49.3
	
	0

	8
	南侧8层
	57.6
	45.6
	57.9
	
	0
	48.5
	40.5
	49.1
	
	0

	9
	南侧9层
	57.3
	45.6
	57.6
	
	0
	48.2
	40.5
	48.9
	
	0

	10
	西侧1层
	52.9
	46.5
	53.8
	70
	0
	42.9
	41.6
	45.3
	55
	0

	11
	西侧2层
	54.3
	46.5
	55.0
	
	0
	44.3
	41.6
	46.2
	
	0

	12
	西侧3层
	55.7
	46.5
	56.2
	
	0
	45.8
	41.6
	47.2
	
	0

	13
	西侧4层
	56.4
	46.5
	56.8
	
	0
	46.3
	41.6
	47.6
	
	0

	14
	西侧5层
	56.6
	46.5
	57.0
	
	0
	46.5
	41.6
	47.7
	
	0

	15
	西侧6层
	56.5
	46.5
	56.9
	
	0
	46.4
	41.6
	47.6
	
	0

	16
	西侧7层
	56.4
	46.5
	56.8
	
	0
	46.3
	41.6
	47.6
	
	0

	17
	西侧8层
	56.2
	46.5
	56.6
	
	0
	46.1
	41.6
	47.4
	
	0

	18
	西侧9层
	56.0
	46.5
	56.5
	
	0
	45.9
	41.6
	47.3
	
	0


拟建项目昼间和夜间噪声等声值线图见图6.3-1、图6.3-2。

由表6.3-6可知，本项目周边道路交通噪声和设备噪声对拟建病房医技楼南侧的昼间噪声预测值在55.7~58.5dB(A)之间，夜间噪声预测值在47.2~49.9dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中4类标准“昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)”的要求。
本项目周边道路交通噪声和设备噪声对拟建病房医技楼西侧的昼间噪声预测值在53.8~57.0dB(A)之间，夜间噪声预测值在45.3~47.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中4类标准“昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)”的要求。
为了进一步减少周边道路交通噪声和本项目设备运行噪声对本项目的影响，本项目建筑建设时将严格执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中关于外窗隔声标准的相关要求：病房临路一侧建筑外窗的隔声量≥30dB（A）；其他建筑外窗（包括非临街道路建筑外窗）的隔声量≥25dB（A）。本项目南侧、西侧临路一侧病房需安装隔声窗，隔声量不应低于30dB（A）；其他外窗隔声量不应低于25dB（A）。安装隔声窗后，可大大减少交通噪声的影响。

[image: image24.png]



图6.3-1  拟建项目昼间噪声贡献值等值线图

[image: image25.png]



图6.3-2  拟建项目夜间噪声贡献值等值线图
6.4运营期固体废物环境影响分析

6.4.1固体废物的影响途径
固体废物如处置不当，将会产生有毒有害气体，污染周围大气环境；若废物经雨水淋溶，其淋滤液中所含的有毒有害物质将会随淋滤液迁移，污染附近地表水体及地下水。

6.4.2固体废物的产生及分类
根据工程分析，本项目营运期产生的主要固体废物为医疗垃圾、废化学试剂、污水站栅渣及污泥、来自医务人员及病患和家属的日常生活垃圾等。

（1）医疗垃圾

按《国家危险废物名录》医院临床废物和废药物、药品等属危险废物。从医院医疗服务和医疗科研中产生的临床废物的来源有：手术、包扎残余物；生物培养、化验检查残余物；废水处理污泥等。这些固体废物中多含有病原体。废药物、药品的来源有：过期、报废的无标签的及多种混杂的药物、药品，包括药品生产中产生的报废药品(含药品废原料和中间体反应物)；使用单位(医疗、科研、化验、监测等单位)积压或报废的药品(物)；经营部门过期的报废药品(物)。这些固体废物（废液）中包括一些化学类有毒废物。

（2）生活垃圾

医务人员、工作人员及病患和家属等日常工作和生活产生的未受污染的生活垃圾（包括食堂餐饮垃圾），其性质和一般生活垃圾相同。

（3）无害包装物

指包装药品器诫的纸箱、木箱等。经分类后，回收加以综合利用，边角料卖废品，基本上无排污问题。

（4）污水处理过程中的污泥

病区化粪池及医院污水处理站在医疗废水处理过程中，会有化粪池污泥、格栅渣、沉淀池污泥及剩余污泥等产生。 

（5）含重金属废物

医院检验科不使用重铬酸钾等含铬试剂，不使用氰化钾、氰化钠等含氰试剂。由于使用体温计、血压计，会有少量含汞废物产生。破损体温计收集后，由北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处理。
6.4.3固体废物的处理与处置

医院产生的固体废物，其类别和性质各有不同，有的属于国家规定为危险废物的医院临床废物、废药物、污水站污泥等；有的属于一般性生活垃圾和杂物。危险废物中的临床废物多是受病原体感染的，按其组份不同，大部分是可燃的，有小部分是不可燃的。医院内未受病原体污染的生活垃及和杂物等可作为一般固体废物进行处理，对所含的有用资源可回收利用。

因此，本项目对各类固体废物分类收集、严格管理，按国家有关环保法规分别妥善进行处理、处置，实现固体废物的资源化、无害化和减量化回收利用。

医疗垃圾：采用焚烧法，它不仅可以彻底杀灭所有微生物，而且使大部分有机物焚化燃烧，转变成无机灰分。本项目的医疗废物由北京润泰环保科技有限公司定期上门处理。潞河医院与北京润泰环保科技有限公司签订了代为处置医疗废物的协议书，每天清运2次，确保医疗废物日产日清。北京润泰环保科技有限公司位于北京市通州区永乐店镇三垡村东，其处理方式为焚烧，年处置能力为16425t/a。

化粪池污泥及污水处理站污泥：污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被附集在污泥中，使该部分固废也划归为危险废物。因此，本项目对病区化粪池污泥及污水处理站各类污泥进行消毒处理，经过消毒处理后的污泥作为危险废物由北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处理。

一般生活垃圾：生活和办公垃圾等一般固体废物，由通州区环卫部门统一清运；无害包装物属于有用资源可回收利用。

[image: image26.jpg]w
=
2
=
=
<
<
8
=




  [image: image27.jpg]&2

EfTEY

MEDICAL WASTE





医疗垃圾暂存间现状照片

本项目的医疗垃圾存储利用潞河医院现有的医疗垃圾暂存间。医疗垃圾暂存间位于门诊综合楼地下二层，由单独的出入口进出医院。医疗废物暂时贮存的时间不超过1天。其远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识。地面和四周墙壁采取防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等安全措施。医疗废物临时贮存设施、设备定期消毒和清洁，医疗垃圾站室内设置集水坑，冲洗水由潜污泵排至污水站，不随意排放。

在各类固体废物严格分类、处理后，本项目所产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。

7环境风险分析
7.1风险评价目的
本项目建设的主要内容为一栋病房医技楼及地下车库，建设地位于首都医科大学附属北京潞河医院院内，主要功能为病房。由于院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等等，存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能。此外，医院使用的化学品（主要是消毒剂及检验、病理科用的化学试剂）的泄漏、爆炸、火灾会引起环境风险事故。

此次环境风险评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行简单的分析和预测，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。
7.2源项分析

医院风险事故的发生主要有以下几个途径：

(1)医疗废物的收集、预处理、运输及终处理过程，接触人员的病毒感染事件，以及此过程对环境产生的危害；

(2)医疗废水在医院内部的处理不规范，导致排入市政污水管网的医疗废水仍带有致病菌，引起更大范围的污染；

(3)由于医院卫生防范措施的不完善，导致医患、病患之间以及患者与家属之间的相互感染，引起突然性传染病的传播。

(4)医院使用化学品产生的环境风险。

7.3事故情况下环境影响分析

我国综合性医疗机构绝大部分分布在城市市区，有相当一部分位于城市的繁华地段和居民区。建国以来，没有出现因医院的污染导致周边居民和人群出现大规模的感染事件，这是因为我国医疗系统历来严格执行医院的消毒制度，对医院的空气、含致病微生物的器件设施进行消毒的结果。医疗废物和医疗废水可在医院内部完全消毒，进行无害化处理或隔离处理，再进入外部环境。医院各个排风系统，对有可能含有致病微生物的排风，均经过过滤处理后排空，减弱了致病能力。

本项目运营期间，对项目建设地周围居民可能产生影响和危害的途径主要有医院的医疗废物和医疗废水。

7.3.1医疗废水处理设备事故分析
潞河医院现状污水站处理规模800 m3/d，病房医技楼及地下车库工程建成后潞河医院总废水量521.6m3/d，污水站尚有278.4 m3/d的余量。同时污水站设有调节池，调节池的有效池容为200 m3，可以满足8h的调节水量，为污水处理站事故预留了余量，事故情况下可作为应急池。一旦因污水冲击负荷过大发生风险事故时，仍有能力保证不会发生污水泄露的情况。

当消毒设备发生故障时，改用人工加氯，经接触消毒后，排入市政管网。设备修理完善后恢复污水系统正常运行方式。此方式能够将医院污水对外环境的污染程度降到最低。
7.3.2医疗废物风险事故引起的环境影响分析
本项目建成后，预计医疗废物年产生量为128.6t/a。针对所产生的医疗废物和有害废物采取了严格的管理制度，并针对整个医疗废物处理流程制定了责任制度。

（1）医疗废物收集运输和个人安全防护制度

①在收集运输医疗废物时，必须使用指定的黄桶盛装，损伤性医疗废弃物必需使用纸箱外套黄色塑料袋封装；

②收集运输人员要注意个人防护，上班时要着工作服、帽子和口罩、手套、鞋套等防护用品；
③运输过程如果发生医疗废物泄漏事故，应有紧急救援队伍排险，确保被遗撒的医疗废物不会继续在外环境中扩散，造成更大范围的污染；
④收集运输和办理交接手续时，小心装卸，防治损伤原包装和伤及自身皮肤；
⑤每次收集运输和办理交接手续完毕，要用清洗液或消毒液洗手。
（2）医疗垃圾管理规章

①每日下午有清洁工用专用袋送到专放地点；

②必须放到专用容器内，不得随意放置；

③由清洁班专人负责清理、看管和过数；

④每日要对所处理处置的医用垃圾做记录；

⑤每晚专车送到指定单位焚烧，做到每天一清；

⑥为了清洁人员的健康，清理人员必须穿戴专用工作服、手套等；

⑦任何医疗废物都不得流入社会。

在经过严格的医疗废物收集、预处理、临时贮存，并由专人运输送往定点医疗废物收集处理单位进行最终处理，很少发生医疗废物外泄及发生相关病毒传染的事件。
7.3.3医院生物安全风险分析

1、病原和细菌分析

本项目作为综合医院的病房医技楼，不可避免的将带来一定的病源和细菌。

本项目将采取严格的环保设施，全部污水进入污水站处理，污水站污水、污泥均进行消毒后外排/外运进一步处理；医疗垃圾密闭储存，定期由有资质的单位统一清运。本项目以病房为主，不设置感染科。

2、生物安全风险分析

医院检验室在检验过程中可能会产生含有害微生物的气溶胶。为控制检验室产生的含有害微生物的气溶胶排入大气，检验过程必须在生物安全柜内进行。生物安全柜采用紫外线消毒，涉及的病毒和细菌通过紫外线照射都能杀死。生物安全柜可使气流由外向柜内流动，然后气流排向外界，以保护操作者。

检验产生的各种固体废弃物和废液，包括各种废酸、废碱、有机溶剂、消毒液等以及含病原微生物培养基废液、沾有病原微生物的盛具、量具和衣服等，如未经消毒处理或消毒措施不当可能残留病原微生物，病原微生物可以通过粘膜、呼吸道、消化道等途径进入人体，从而引起人体感染甚至疾病传播。在可能感染人群中，操作人员和固体废弃物管理人员是高危人群。这部分可以同废液一般经高温高压消毒灭菌后，可杀灭有害病原微生物。

为确保含病原微生物的固废和废液处理后不含有害微生物活体，对染有害微生物物品预处理时要保证处理压力、温度和时间，将病毒和细菌完全灭活。由于各种病毒必须在活体细胞中才能存活，因此失去人工培养基环境，病毒即无法生存。对含病毒培养基废液和染病毒衣服可高温高压处理后再贮存一段时间，使可能未灭活的病毒失去生存条件而死亡。

经消毒预处理后，含有害微生物培养基废液、含有害微生物衣服这些固体废弃物中己不含有害微生物活体。可收集后作为普通医疗废物交北京润泰环保科技有限公司处理，对周围环境影响不大。
7.3.4医院化学品风险分析

拟建项目常用的化学品有医院使用的试剂、试剂盒、试剂包，大约有400多种，其中属于《危险化学品名录》和《建设项目环境风险评价技术导则》附录A中的危险化学品有甲醛、丙酮、乙醇等。检验产生的废化学品委托北京金隅红树林环保技术有限公司进行处理。

本项目不单独设置化学品存储库，常用试剂分别存放在潞河医院现有检验科、实验室内。本项目化学品存储试剂主要为乙醇等。乙醇属于易燃物质，但其储存量均远远小于临界值，不属于重大危险源。

危险化学品在医院的使用过程中发生的泄漏、爆炸事故，仅影响医院内的局部地区，一般不会影响到医院外的环境，如果贮存危险化学品的库房或贮槽发生泄漏，有害化学品会形成有毒气体扩散到院外，造成环境风险，但如果减少贮存量，危险化学品的环境风险就会减少。医院的化学品主要作为化验检验中的试剂使用，部分用作消毒剂，其贮存量远低于HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中所规定的贮存临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。

7.4风险防范
7.4.1医疗垃圾存储风险防范措施

本项目的医疗垃圾暂存间位于门诊综合楼地下二层，由单独的出入口进出医院。医疗废物每天清运2次。医疗垃圾暂存间为单独的密闭空间，门口有标识。地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，并设有专人管理，做到符合相关规定存储。本项目医疗垃圾最终由北京润泰环保科技有限公司进行运输处理。

医疗垃圾暂存间应严格按照中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》及北京市《医疗废物管理条例》实施细则中的各项规定执行，同时应制定医疗垃圾泄露风险防范预案，执行危险废物转移联单管理制度。

医院针对医疗废物处理过程中出现的紧急事故拟定了应急方案：

①清运医疗垃圾的工作人员在运送途中遇到有破露或遗撒情况，运送员都会紧急上报，把遗撒在地面的医疗废弃物品用黄色垃圾袋盛装起来，外加双层黄色垃圾袋，如果是损伤性垃圾应用特制箱体盛装，然后对地面当场进行喷洒消毒，清洗处理；

②收集员在收集工作中如果出现扎伤现象，都会紧急上报，立刻进行外科清洗伤口、消毒、上药包扎，进行观察，以防止伤口感染；

③收集员在收集过程中，如果发现医疗垃圾和生活垃圾混合时，收集员应马上纠正，必须在产生地点双方面对面进行更正，直到事故排除，一切收集工作必须规范化；

④收集员如果发现垃圾产生点的医疗垃圾有流失现象时，应紧急与科室负责人联系，向上级领导汇报，直到追查到医疗垃圾的去向，排除所出现的情况；

⑤监督员在检查过程中，如果发现三联单内容中，填写的数量与科室产生地点收集运出的医疗垃圾数量不符合时，监督员将会对科室负责人和医疗垃圾收集员进行排查，直到查明原因。

医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

7.4.2污水处理站风险防范措施

本项目产生的污水通过院内污水管网进入医院现有污水处理站，经过二级生化+消毒处理达标后排入市政污水管网，最终汇入北京通州区碧水污水处理厂处理。潞河医院现状污水站处理规模800 m3/d，病房医技楼及地下车库工程建成后潞河医院总废水量521.6m3/d，污水站尚有278.4 m3/d的余量。同时污水站设有调节池，调节池的有效池容为200 m3，可以满足8h的调节水量，为污水处理站事故预留了余量。一旦因污水冲击负荷过大发生风险事故时，仍有能力保证不会发生污水泄露的情况。

当消毒设备发生故障时，改用人工加氯，经接触消毒后，排入市政管网。设备修理完善后恢复污水系统正常运行方式。此方式能够将医院污水对外环境的污染程度降到最低。

污水处理站日常运行时设专人管理，并制定突发事故应急预案。明确应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；制定应急响应程序和人员调动系统和程序；配备应急设备、设施、材料；制定应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；提供应急医疗救护与公众健康保证的系统和程序；制定应急状态终止与事故影响的恢复措施；进行应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；建立事故的记录和报告程序以及污水处理站运行监察体制。

7.4.3化学品存储风险防范措施

本项目不单独设置化学品存储库，常用试剂存放在潞河医院现有检验科、实验室内。乙醇属于易燃物质，但其其储存量均远远小于临界值，不属于重大危险源。为保证化学品的存储安全，化学品间有专人进行管理，门口有标识。配备灭火器等安全防火措施，并制定了安全应急预案，预防火灾的发生。

7.4.4本项目其他风险防范措施

1）医院应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

2）医院应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。

3）医院应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

4）医院应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

5）医院应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

6）医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

7）医院应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。

8）禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

9）禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

10）医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

11）医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。

12）医疗卫生机构产生的污水应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
7.5应急预案

主要应急对象为：污水处理站、医疗废物暂存间，编制应急预案并定期进行演练。

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。事故应急组织机构框图见图7.5-1。

项目建成后应制定风险事故应急预案：

（1）制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（2）风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

（3）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。

（4）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。


7.5-1  事故应急组织机构框图

8环境保护措施及其经济技术论证
8.1大气污染防治措施及论证
8.1.1地下车库汽车尾气 

本项目地下车库设置6个排气口，排气筒高度2.5m，高于人的呼吸带。

地下车库废气是本项目重要的大气污染源，为了控制地下车库污染物排放对周边地区的影响，在施工期和运行期都需要严格按照设计时的送风量、补风量、排气口面积和排气筒高度等参数进行施工和运行。要确保送排风系统的正常运行，且排气次数不应少于6次/h。此外，本项目地下车库排气口应放置在远离人群的地带，以免造成排气时对周围人群的影响。建议将送风口设在绿地区域，并采取必要的装饰处理，既保证送风质量又可美化环境。另外，还应采取以下措施：

①在地下停车库的运行过程中需保证设计参数中的通风量，以免污染物累积，造成环境污染。

②必须注意避免新建地下停车库排气系统将废气排入人防扩散室内，因在通风不好的情况下，有可能造成火灾和环境污染事故，因此对该处的通风和排放系统进行认真的设计。

③车库内要安装CO、THC、NOx的在线报警装置，当车库内污染物浓度超过标准时，立刻启动通风装置，把车库内的废气排放到室外，并且车库内的污染物监测探头和管理部门的中控室相连，保证资料的传输和同步纪录。

④地下车库的排风会通过楼道进入楼体，因此，地下车库的楼道门应设置自动关闭系统，以避免楼道产生的烟囱效应。

8.1.2食堂新增油烟 

本项目食堂操作间安装了净化效率大于85%的静电式油烟净化器，油烟排口位于门诊综合楼楼顶（37m高）。厨房产生的废气由灶具上方集气罩收集，用排风机将其引至门诊综合楼楼顶的油烟净化器，经净化处理后排放。油烟净化器的处理效率按85%计，则本项目油烟经净化处理后的排放浓度为0.8 mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中的规定，措施可行，满足环保要求。

8.1.3污水处理站新增恶臭废气

根据监测结果，本项目污水站周边废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”。同时污水站排放口距离周边居民较远，因此污水站废气不会对周边居民造成影响。

8.2水污染防治措施及论证

本项目产生的医疗废水进入潞河医院现有污水处理站进行处理，医院现有污水处理站采用“接触氧化+接触消毒”的二级污水处理工艺。

潞河医院污水站处理规模为800m³/d，具体工艺流程见图8.2-1。


[image: image28]
图8.2-1  污水站处理工艺流程图
目前，根据2015年潞河医院污水站排水统计，污水处理站日处理规模在430m3，污水站最大设计负荷为800m3/d，尚有较大的余量，本项目建成后预计本项目排水量为115m3/d，年排放总量为41539m3，较现有潞河医院排水量增加91.6m3/d，现有污水站的余量完全可以接收本次新增的医疗污水量。

潞河医院污水处理站总排口出水水质检测数据表明，医院运营产生的污水经深度处理后，能够符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构的预处理标准限值要求。且污水处理站目前尚有污水处理余量能够接纳本项目产生的污水。医院将定期检查维护各污水处理设备、设施，以保证稳定的运行工况和污水处理效率。

此外，医院在建筑排水系统施工及医疗废液处理等方面也应做好水污染防控措施：

①要求施工单位在施工中做好排污管道、隔油池、化粪池、垃圾堆放点等处的防腐防渗漏措施。

②除冲洗间、清洗消毒间、污洗间、厕所等必须设置地漏的场所外，其他用水点尽可能少设或不设地漏；各排水点应有良好的水封，地漏要定期进行消毒。

③医院化验时产生的酸碱废水需先进行中和预处理后才能进入到污水处理系统。
8.3.1设备噪声防治措施

本项目的高噪声设备主要有：冷却塔、冷冻机组、各类风机、水泵等，除冷却塔和部分风机外，这些设备大都位于地下，在采取必要的消声减噪措施后，它们的声级值可以明显减小，对所在地区的声环境影响很小。这些措施包括：

（1）采取合理布局，各种设备远离病房，同时所有动力机械设备尽量选用低噪声和低振动设备，从而在声源上对噪声污染加以有效控制；

（2）在建封闭式的机房、水泵房的同时，对风机、水泵等进行减震处理，设备本体进行消音和减噪处理。加强设备整体的隔声能力（包括侧墙、楼板、门窗等物件）和采取必要的隔震措施（包括设备机座和管道）；

（3）冷却塔要采用超低噪声冷却塔，并进行减振处理。

8.3.2交通噪声防治对策

（1）经预测，本项目周边道路交通噪声和设备噪声对拟建病房医技楼南侧、西侧的昼间噪声预测值和夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中4类标准“昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)”的要求。但为了进一步降低交通噪声影响，本项目南侧、西侧临路一侧病房需安装隔声窗，隔声量不应低于30dB（A）；其他外窗隔声量不应低于25dB（A）。安装隔声窗后，可大大减少交通噪声的影响。

（2）管理部门在车辆进出的主要路口设置减速带，控制车辆行驶速度，以降低车辆噪声的影响。停车厂由专人管理，严加控制，不允许车辆长时间鸣笛。

8.3.3绿化降噪

加强院区的合理布局，辅以适当的绿化工作也是隔声降噪的重要措施之一。将对环境噪声敏感的建筑物尽量设置在远离道路等噪声污染源的地方，对噪声敏感性相对较弱的公共建筑可以建设在道路附近。

在项目地四周种植以高大乔木为主的行道树，美化环境的同时可起到一定程度的隔声、降噪效果。

8.4固体废物污染防治措施及论证

8.4.1医疗废物污染控制措施
医疗垃圾暂存间位于门诊综合楼地下二层，为封闭空间并设专人管理。医疗垃圾属于危险废物，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）中有关规定储存，最终由北京润泰环保科技有限公司进行运输处理。医院严格按条例规定制定管理制度和应急措施。

分类收集：应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。分类收集细化到在产生医疗废物的基本单位，设置医疗废物收集容器与塑料袋，并在基本收集点提供垃圾收集的指导或警示信息。分类收集医疗废物的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。不应随地放置或丢弃医疗废物。

医疗废物及时转运：应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。转运医疗废物的车辆应便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆应每日清洗与消毒。转运路线应该选择专用的污物通道选择较偏僻、行人少、不接近食堂等高危区域的路线，并尽量选择人少的时间转运，转运过城中正确装卸，避免遗洒。转运工作人员做好个人防护措施。

医疗废物暂存：医院建立了医疗废物的暂时贮存设施，医疗废物暂时贮存的时间不超过1天。

医疗废物收集站由专人管理；建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开，且与医疗区、食品加工区、人员活动密集区隔开，有坚固的防渗透地基和一米高的墙群；传染性废物区用生物危险标志标明，便于医疗废物收集车辆进入；容易定时清洗和消毒，与城市的下水道系统不相连等。

处理出处：医疗废物由有相关资质的北京润泰环保科技有限公司处理。

应急措施：医院医疗废物收集运送过程中当发生翻车、撞车导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员应立即与本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员应采取下述应急措施：

· 立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；

· 对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理；

· 清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理；

· 如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治。

8.4.2普通生活垃圾污染控制措施
利用潞河医院现有生活垃圾收集站，分类暂存日常产生的生活垃圾。通州区市政环卫部门每1~2天对其暂存的生活垃圾清运一次，对周围环境的影响不大。

食堂厨余垃圾单独收集，由正规的收集单位上门收集，集中处理，不得混入生活垃圾中。

8.4.3污泥、栅渣污染控制措施

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定和国家危险废物名录，医院栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物的范畴，应按危险废物进行处理和处置。

拟建项目产生的这些污泥应定期清理，并由二氧化氯发生器自动加入二氧化氯进行消毒。本项目化粪池、污水处理站栅渣和污泥由北京金隅红树林环保技术有限责任公司清运处理。

8.4.4危险化学品污染控制措施

医院本身不承担危险化学品的运输。医院向有资质的药品企业提交定货单，并由药品单位负责运送至院内，之后再进入库房或使用科室。

使用危险化学品过程中产生的废液、废渣统一装入密闭桶中，委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司统一外运和处置。
8.5环境保护措施投资估算

根据本项目污染防治特点，结合本项目可研报告的投资估算，本项目环境保护措施投资约为1283万元，具体详见表8.5-1。
表8.5-1  拟建项目环保设施及投资表  单位：万元

	类别
	环保设施项目
	工程投资

	大气防治措施
	施工期：施工遮蓬、喷水、车轮冲洗设备
	25

	
	地下车库排风系统
	50

	污水治理措施
	铺设雨、污水管线；化粪池建设及污水排放系统防渗漏措施
	200

	噪声防治措施
	施工期降噪、围档、隔声屏等
	20

	
	病房楼隔声窗
	55

	
	水泵、冷冻机组减震器、软连接等
	60

	
	地下车库排烟系统降噪
	40

	
	选择先进的低噪声设备
	30

	固废处理设施
	施工渣土处置
	15

	
	医疗垃圾存储、处置等
	25

	环保投资总计
	520

	工程建设投资
	19500

	环保费用占工程建设投资百分比
	2.7％


9产业政策、规划及环境可行性分析

9.1产业政策的符合性分析

首都医科大学附属北京潞河医院是一所三级综合医院，本项目为潞河医院病房医技楼及地下车库工程建设项目，主要建设内容为一栋病房医技楼及地下车库。
9.1.1与国家产业政策符合性分析

根据2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》修正，本项目的建设属于鼓励类中“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“26 全科医疗服务”的范畴，与国家现阶段产业政策相符。

9.1.2与北京市产业政策符合性分析

根据《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的<北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）>的通知》（京政办发[2015]42号）中的规定，本项目不属于该名录中的禁止和限制范围。因此，本项目的建设符合北京市相关产业政策要求。
9.2规划符合性分析
9.2.1与城市规划符合性分析

《北京城市总体规划（2004年-2020年）》已获国务院批复通过，规划明确了北京的城市性质是世界著名现代国际城市和宜居城市，提出构建“两轴-两带-多中心”的新城市空间格局。

两轴：指沿长安街的东西轴和传统中轴线的南北轴。

两带：指包括通州、顺义、亦庄、怀柔、密云、平谷的“东部发展带”和包括大兴、房山、昌平、延庆、门头沟的“西部发展带”。

多中心：指在市域范围内建设多个服务全国、面向世界的城市职能中心，提高城市的核心功能和综合竞争力，包括中关村高科技园区核心区、奥林匹克中心区、中央商务区（CBD）、海淀山后地区科技创新中心、顺义现代制造业基地、通州综合服务中心、亦庄高新技术产业发展中心和石景山综合服务中心等。

在北京市域范围内划分四个次区域，并进一步划定管制区。四个次区域包括中心城次区域、东部次区域、西部次区域、山区次区域。本项目位于中心城次区域内，中心城次区域发展导则为“以调整优化和提高为主，重点进行城市环境整治、交通疏理、基础设施改善，合理控制建设强度，逐步疏解人口与产业，完善政治、文化和国际交往中心的功能，大力发展以高端服务、金融保险和文化旅游为主体的第三产业，提升城市职能中心品质。整体保护和有机更新旧城，进一步划定旧城管制区。”

《北京城市总体规划（2004年-2020年）》中关于医疗的主要定位如下：
调整现有医疗服务模式，建设以区域性综合医疗中心和社区卫生服务中心（站）为主的医疗服务体系。逐步开放医疗服务市场，建立社会投融资机制，根据城市空间结构的调整，引导中心城医疗资源向新城扩展和转移，提高新城的医疗水平。在完善大中型综合医院和专科医院的同时，积极推进基层和农村医疗设施的建设，提高社区医疗服务水平，建立级配合理的医疗卫生网络。

本项目主要建设内容为一栋病房医技楼及地下车库，新增床位200张。其建设内容符合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》对该区域的定位（基础设施改善）以及对相关行业发展的要求（建设以区域性综合医疗中心为主，根据城市空间结构的调整，引导中心城医疗资源向新城扩展和转移，提高新城的医疗水平），因此本项目的建设符合北京城市总体规划。
9.2.1项目用地规划符合性分析

本项目选址位于北京市通州区新华南路82号潞河医院院内。具体四至：北至潞河名苑小区、水月院小区以及北京交通运输职业学院，南至玉带河大街，西至新华南路，东至车站路。

2015年9月15日，北京市规划委员会颁发了本项目的规划条件（2015规（通）条字0010号），明确了规划建设用地性质：A5医疗卫生用地；本项目建设用地规模：36303.667平方米；建筑使用性质：医技楼及地下车库；建筑控制规模（地上建筑规模）：≤90759平方米（院区地上总建筑规模，其中，本次新建病房医技楼及地下车库工程地上建筑规模约为10074平方米，地下车库及地下附属设施建筑规模以审定设计方案为准；现状体检中心楼、内科病房楼、手术病房楼、门诊综合楼和锅炉房等保留建筑总规模为80108平方米。）建筑控制高度：≤60米（局部80米）。
2016年5月23日，北京市规划委员会颁发了规划意见复函（2016规（通）复函字0035号），对《建设项目规划条件（自有用地）》（2015规（通）条字0010号）进行了调整：“该项目用地范围、规划用地性质、建筑使用性质、建筑控制规模、建筑密度、建筑控制高度及绿地率等各项规划指标均保持不变，仅将本次新建病房医技楼及地下车库工程地上建筑面积由10074平方米增加至11531平方米（具体以审定设计方案为准），并同步拆除体检中心楼。”
拟建项目规划总用地面积（含地下车库）8500平方米，小于“2015规（通）条字0010号和2016规（通）复函字0035号”中规定的建设用地规模：36303.667平方米；总建筑面积40074平方米，其中地上总建筑面积10074平方米，地下总建筑面积30000平方米，小于“2016规（通）复函字0035号”中规定的地上建筑面积11531平方米；建筑高度40米小于“2015规（通）条字0010号和2016规（通）复函字0035号”中规定的建筑控制高度：≤60米。

综合以上可以看出，拟建项目用地性质和建筑规模均符合北京市规划部门的用地规划和建设规划要求。
9.3项目建设可行性分析
9.3.1总图布置合理性分析

整个项目既与周边环境相融合，尤其与已建成的内、外科病房楼及门诊综合楼相协调，同时又具有丰富、优雅的建筑内环境。总体布局紧凑和谐，整体形象设计现。

病房医技楼在使用功能上与已建的内科病房楼、外科手术楼、门诊综合楼密切相连。在设计中充分考虑了各种因素，使其在地下室与门诊综合楼地下室相连通，加强各个区域之间的联系，各区域又各有出入口相对独立。通过丰富的室内空间的营造，体现以人为本，以病人为中心的设计原则，创造良好的医疗环境。

项目总图布置考虑了与潞河医院原有建筑的有机融合，同时依托原有设施，避免重复建设，使地块得到了充分利用。
9.3.2市政配套完善性分析

本项目位于城市建成区，根据调查和分析项目单位提供的市政配套方案，项目所在地区市政基础设施较为完善，给水、排水、热力、电力、天然气、道路等市政配套设施齐全，均可由现状市政干线接入或排入现状市政管网，适宜项目的开发建设。

9.3.3环保设施布置合理性分析

（1）污水站

污水站总处理规模为800m3/d，采用二级生化处理+二氧化氯消毒工艺。污水站污水处理达标后，向南排入玉带河东街市政污水管网。污水站位置方便收集和排放医疗废水，且为地埋式，设置合理。

（2）油烟排放口

拟建项目依托位于门诊综合楼的现有食堂，油烟排放口位于楼顶（37m高），已加装油烟净化器，厨房油烟排放可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。油烟排放口距离最近的环境敏感点距离较远，排放口设置合理。
（3）冷却塔

本项目夏季制冷采用中央空调，冷冻机组位于地下设备间，冷却塔位于病房医技楼楼顶。冷却塔位于楼顶中间位置，噪声衰减到厂界可以达标。

（4）锅炉房

本项目利用现有锅炉房，不增加锅炉台数。锅炉房废气由锅炉房楼顶排放，烟囱高15m。锅炉房废气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007）中在用工业锅炉Ⅱ时段NOX≤200mg/m3、SO2≤50mg/m3的排放要求，不会对大气环境造成太大影响。同时，锅炉房烟囱高度满足不低于15m的要求。
（5）医疗废物暂存间
医疗废物暂存间依托门诊综合楼地下二层现有医疗废物暂存间，其设置了单独的进出口进出医院，地面和墙壁进行了防渗处理，尽量减少对其它建筑的影响。

由上述分析，环保设施的设置布局合理，可以做到达标排放。

9.4小结
综上所述，本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）中“鼓励类”产业政策，符合北京市和通州区总体规划和要求，潞河医院院内市政条件完善，而且采用了有效的环保治理措施，使“三废”达标排放。环境影响评价表明，本项目建成后，对当地大气、水环境、噪声和生态环境影响均较小，因此，从环保角度考虑，场址的选择和项目的建设是可行的。

10环境经济损益分析

10.1经济损益分析

首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程的建设，用于改善环境投资约为520万元，具体见表10.1-1。表面看来，这些资金和土地若用于其他类型开发上可创造可观的经济效应，而用于环保投资上得益不显著。其实环保投资的经济效应不能用简单的数字来说明。大气及噪声的治理，对人体健康的影响，整体居住环境的影响，难以在短时间内用数据说明。其长远的经济效益是不可忽视的。

表10.1-1  拟建项目环保设施及投资表  单位：万元

	类别
	环保设施项目
	工程投资

	大气防治措施
	施工期：施工遮蓬、喷水、车轮冲洗设备
	25

	
	地下车库排风系统
	50

	污水治理措施
	铺设雨、污水管线；化粪池建设及污水排放系统防渗漏措施
	200

	噪声防治措施
	施工期降噪、围档、隔声屏等
	20

	
	病房楼隔声窗
	55

	
	水泵、冷冻机组减震器、软连接等
	60

	
	地下车库排烟系统降噪
	40

	
	选择先进的低噪声设备
	30

	固废处理设施
	施工渣土处置
	15

	
	医疗垃圾存储、处置等
	25

	环保投资总计
	520

	工程建设投资
	19500

	环保费用占工程建设投资百分比
	2.7％


10.2环境效益分析

本项目环境保护投资的环境效益主要表现在以下几方面：

（1）废气处理环境效益

本项目运营期大气污染源为地下车库汽车尾气、锅炉烟气、餐饮油烟和污水处理站废气。锅炉采用清洁能源天然气，对环境的影响大大降低；利用地下车库送排风机可以有效的降低车库废气污染；油烟经油烟净化器处理后达标排放；污水处理站内定期喷洒84消毒液进行杀菌、喷洒除臭剂去除臭味，站内空气使用引风机排出。具有良好的环境效益。

（2）废水处理环境效益

本项目医疗废水经院内现有污水站二级生化处理+二氧化氯消毒后达标排放，有良好的环境效益，减轻了下游污水处理厂的负荷。

（3）噪声治理的环境效益

隔声、减振、消声措施落实后可确保厂界噪声达标排放，减小对周边人群健康的影响，不降低整体声环境质量，有良好的环境效益。

（4）固废处置的环境效益

本项目的危险废物、医疗垃圾和生活垃圾分开处理，生活垃圾由当地环卫部门统一消纳处理，减少对环境的影响。危险废物、医疗垃圾等临时储存间地面均防渗处理，防止了污水、有害物质的渗漏对地下水环境的污染，有良好的环境效益。
（5）通过环保投资进行绿化种植，绿化率为36%，创造了一个清新优美的办公医疗环境，带来实际的长远的益处。
10.3社会效益分析

本项目建成后，将缓解目前门急诊接待能力有限的局面，进一步提高通州区居民生活配套设施水平，提高生活质量，是进一步落实科学发展观，建设“宜居城市”，全面建设小康社会，促进城市生态环境改善和经济、社会可持续发展的重要举措。

本项目的建设，既符合北京城市总体规划，又符合通州区发展需要，对促进社会事业全面进步、改善当地人民群众医疗条件具有非常积极的作用。

综上所述，本项目的建设具有较好的社会经济效益和环境效益，对促进地区发展、提高当地居民生活质量将起到积极作用。

11环境管理与环境监测
11.1环境管理
11.1.1环境管理机构的设置
目前潞河医院成立了环境管理小组，大多数人员具备环境保护及管理的专业知识，负责开展日常环境管理工作。

11.1.2环境管理职责
针对新建病房医技楼及地下车库工程的特点，本次环评对环境管理方面提出以下建议：

1．施工前的环境管理职责

施工前本项目环境管理要点主要有三个方面：

（1）项目设计的污染防治方案审核

根据院区项目的特点，配合项目实施部门，审核院区排放的主要污染物及项目设计中采用的治理措施是否可行，并提出切实可行的合理建议。

（2）签订施工承包合同中应包括环境保护的专项条款

在施工招标发包时，应对施工期单位的文明施工素质及施工期环境管理水平进行审核，在与中标单位签订施工委托合同时，应将施工期承包单位必须遵循的环境保护有关要求以专项调控方法签进合同文本中，并在施工过程中据此加强监督、检查，减少施工期对环境的污染影响。

（3）与附近受影响的居民做好沟通

本项目建设前应和周边居民和企事业单位做好沟通，向其讲解本次改造的施工过程及施工周期。同时，向周边群众告知为减小环境影响所采取的措施及预期达到的效果，求得相关人士的理解，避免发生矛盾。

2．项目施工期的环境管理职责

（1）负责施工过程中的日常环境管理；

（2）重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，项目的污染防治措施是否按计划与主题工程同时施工，质量是否符合要求。

（3）参与工程环保设施的竣工验收（对不符合质量要求和达不到性能要求的环保设施，不同意通过验收）。

（4）组织环境保护宣传，提高施工人员的环境保护意识。在施工过程中，应采取施工期扬尘的污染防治措施和相应的噪声防治措施，尽可能减少扬尘和减低噪声。

3．项目运行期的环境管理

（1）“三同时”验收

建设项目竣工后，建设单位应向当地环境保护部门申请对项目配套建设的环保治理设施进行竣工环保验收，然后本工程方可正式投入使用。

（2）教育培训

定期组织对职工的环境教育与培训，提高全体职工的环保意识。推广应用环境保护先进技术和经验，开展有关环境保护的可研工作。

11.1.3重点环保措施的环境管理
针对本项目中重点关注的污水处理站和医疗废物的分类处置，本评价提出如下环境管理建议：

1、项目实施前应充分论证污水处理设施对本项目新增水量的可接纳性和处理达标性。

2、对环保设施定期检查、及时维修或更新，以保证环保设施的正常运行。特别对污水处理站应随时观察进、出水水质，调整作业程序，避免出现非正常状态的排放。

3、加强管理，环境管理机构应派专人进行不定期的检查、督导。

4、院区医疗污水排放口设置了污水计量装置，设置余氯在线监测设施。

5、在污染物排口设置排放口标识。

6、医疗垃圾存放站设置排放口标识。
11.2环境监控计划

本项目需实施监控的污染环节主要为污水处理站，监控内容包括：污水处理站出水、污水处理站污泥和污水处理站周边环境空气。

对各项污染环节的取样与监测应严格按照《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中有关规定执行。

11.2.1污水的取样与监测
1、取样位置

医疗特殊废水应在各科室处理排出口取样，医疗废水应在本项目院区医疗废水排放口取样。

2．监测项目及频率

（1）生物学指标

总余氯每日至少2次，粪大肠菌群数每月不得少于1次。

（2）理化指标

pH值每日监测不少于2次，COD、SS、氨氮每周监测1次，其他污染物每季度监测不少于1次。

采样频率：每4小时采样1次，一日至少采样3次，结果以日均值计。
11.2.2大气的取样与监测
（1）污水处理站

污水处理站周边大气监测点的布置方法按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录C有关规定执行。

监测项目：氨气、硫化氢、臭气浓度

监测频率：每季度监测1次。

采样频率：每2h采样一次，共采集4次，取其最大测定值。

（2）锅炉房大气监测：

监测项目：氮氧化物、二氧化硫

监测频率：每季度监测1次。

11.2.3污泥的取样与监测
污泥清掏前监测。

取样方法：采用多点取样，样品应有代表性，样品重量不小于1kg。

监测项目：粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率
11.2.4厂界噪声监测
四周厂界噪声

监测项目：厂界噪声

监测频率：每季度监测1次。
11.3环保设施“三同时”竣工验收
本项目环保设施“三同时”竣工验收表见表11.3-1。

表11.3-1  本项目环保设施“三同时”竣工验收表

	环保设施类别
	序号
	治理工艺技术
	治理效果
	执行标准

	大气污染防治措施
	1
	地下车库严格按照设计时的送风量、补风量、排气口数量、高度等参数进行施工和运行
	排放浓度及排放速率均达标排放
	北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中Ⅱ时段大气污染物排放限值。

	污水处理措施
	1
	新增废水引入现状的医疗废水处理站
	达标排放
	出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准；氨氮排放浓度满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）。

	噪声防治措施
	1
	选用低噪声设备。水泵、空调冷冻机组和排风机等均在基础上设橡胶减震垫或减震器。水泵的进出口水管设减震喉，排风机进出口风管上设软管。
	达标排放
	项目东厂界、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的“2类”标准，西厂界、南厂界厂界噪声执行“4类”标准。

	固体废物防治措施
	1
	医疗垃圾统一装在专用颜色标志的塑料袋（桶）中，放入医院垃圾室的周转箱内，由北京润泰环保科技有限公司进行处理。
	合理处置，不会对周边环境造成不良影响
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

	
	2
	污水处理站栅渣、污泥，化粪池污泥委托北京金隅红树林环保技术有限公司处理。
	
	

	
	3
	危险化学品运输由北京金隅红树林环保技术有限责任公司处理。
	
	

	
	4
	生活垃圾由通州区环卫部门负责清运。
	不会对周边环境造成不良影响
	《一般工业固体废物贮存处置污染控制标准》（GB18599-2001）

	环境管理与监控
	1
	对医疗废水、污水处理站出水、污泥及周边环境空气进行定期监测。
	及时发现、解决问题
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）


12公众参与
12.1公众参与目的

首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程的建设将会对周围自然环境和社会环境产生一定的影响，直接或间接地影响邻近地区公众的利益，通过对公众的调查及交流使公众了解该工程的性质和对环境质量可能产生的影响，并提出合理化建议，为工程的初步设计和环保措施的实施提供依据。在向公众介绍本工程总体概况的前提下，了解公众对本工程建设所持的态度和观点，使环境影响评价更加民主化，为项目的环境管理提供参考依据。让与建设项目有直接或间接关系的广大民众、团体参与环境影响评价，可提高环境影响评价的有效性，也使环评中的预测及分析更加完善，促使该项目发挥长远利益。
12.2本项目公众参与情况介绍
根据环评法、《环境影响评价公众参与暂行办法》、《北京市环境保护局关于加强建设项目环境影响评价公众参与有关问题的通知》、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的要求，本项目建设单位在公众参与过程中主动公开了环境信息，进行了如下工作。

第一阶段：在环评开始阶段，采取了网站公示的方式，公告项目名称和概要、建设单位和环评机构的名称及联系方式等信息。

第二阶段：在环评进行阶段，采取了网站公示、张贴公告、公布环评简本、发放调查问卷发放等方式。
12.3 公众参与调查范围及调查对象
调查范围与评价范围基本一致，并涵盖评价范围内的有代表性的敏感目标，主要为周边居民。
12.4 公众参与方式
本次公众参与工作采取网络信息发布，现场公告， 随机问卷调查等方式。
12.4.1 环境信息公开
12.4.1.1 第一阶段网络公示
拟建项目第一阶段网上公示的时间是2016年5月23日至6月6日，将项目的基本概况及环境影响评价程序、工作内容等以布告的形式在潞河医院网站上进行公示（http://www.luhehospital.com/），第一次网络公示截图见图12-1至图12-2。
[image: image29.png]B ) v [E5 i - |® rvp:/ /o Luhehospital. con/en/ows Mawn/ 121, kond @B
THEE REE EEO WEEE® TREOD FHE

i bk | g5 B FITTIAE v B SiURI

w REAF-EHEMASMBIR. .. | | [N O AEE - 22© - TAOQ - @

THERAS I

J[] [@aLive search

BEIJING LUHE HOSPITAL.CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY

BR O OEREL  FEEC NEME SRAE RERR  ESES  ERTE RRENT  SERE O PRRT Teeo

EREGHTE:  BR > EREE D RELF

BEREE | FRAT B ERfE | BEEE B
- EHEMAEN BT E R B R 2016-05-23 - BIEFETFREENE

- PR E R

- R RARIR E S

- RTERREHRERRT -
- BiFARERRAEESE
- ETERERAFEEE

EREH EE»

B e

= o R
b3
‘% = 1
Fisio SHFUHEZEHRELHL  2HFUVESEHRFLHN 2HFULVEZEHRALHL  28FIVEZEHRALHL 28T

PIEEET | ATH | REREBE | ERME | FERE | wAEE | ERES | w39 | ROER | BRESR | RiEe | B8RS




图10-2 第一阶段网络公示网页截屏

[image: image30.png]T e

€&~ [® nttn://vw. Luhehospital. con/Htn/levs/ hrt icles/2938. htnl

[@8Live Search [

@ REE FEQ WEEW® IO FH@

Yo bR | o B PSS v B v
o EEER AR ATER. .. | |

-8

Lo - AEE v 22 v TAOQ - &

W 0
BT o F B

APITAL MEDICAL UNIVERSITY

EEFS  EREE  RENT  SEEE PRRT TEel

=Raw

HREMKEN B R R E RS S ERE M T EETERR TERFARS
58— KEBAR

RATETIA: 2016-06-23

I
&

(=) BRGELHRME
FELH: SEERAXHBRIRBAERREERRRE TEETIRERIR
BB ERTEMR LSS
BBEAE:
ERERAEMBIARBAER (UTHK “HAER" ) HFEMRFEEES2S, HET1878

£, WHEHFELLUH, S -ISHENER, AERIFLEFL. FETHEE. BTGkt
i#, BE. 8. B A AR RREEE SR =Y

HEREMTFRFERBAOL, FRATLTLE. RERSEFANER LR —HREERE,
HERSFBREFARER, AEUES: REFARFR RERRESEETAAY, BERRKESE
FiewpE, EEFRE

ERARMELIS500F K, 8. BHER: 340100, Hebts bt PEFERL11531FH7K, #
TEAERLI279FHK. H ko, WTR. EENENREERRREESHERE.

() RBRAMHEAHREBERTR
BB BEENAEHBIRBAER
BRA: ERfE
BRML: ARTEMNEFEREES2S
BREIE: 010- 69543901

BiZE: 101199

f£E: 010~ 69531069

() ZBFRTEOFFIHEHEERFTR
FRELL: RPN EARLT
BEREBES: EFFEFFEI003S
BRA: BT
BRI IRERR PRAEALES
BREE:
E—mail: 277407746 @qq.com

() FEEEFRHTHERFREETERE

TERF: BEEH. AGRYTAE. FEIRET. FEERTUFN. Feoi (22,
RERR. AHE5. FEETE. FELl. FRER | SHEn. BSREH. BRAFE. EFRE
&t

EEIRAE: BT ERRBEREREMMAERES, STHER EEFHRNETTE: &
IRAHTEIER LK. K. REURESSRETN, FRESHHENR AMEFHTERE
FHHKE, AW E TREREAEALRE.

(H) ERAABRHEESR

(1) ARNAERENZEREHFFUE AN EEEME?
BAHIRTHERERETHE?

(3) ARAAZTE BREX SRR T BEE R4
@) ARAAEAENBEERRT LM IERLW?

(3) AAUAZRERRERENHERYW?

(6) AAMIFBRAERZR B TR ISE?

(7) A5 ETE BB RMER.

X)) AAREERHEEFR

LER. RESEFEREXRLASERORMSR, AERLCRETETWIFMIY. AREHTE
PWREBHFERFTHETH], REBEEL.

BiZE: 100081

(010) 58995284, 58995284 (fE)

2

ARETE: 2016585 523 HE6 568

Bsang

PIEEET | ATHN | KBS | ERRE | FERE | wmAEE | ERES | wHEE | ROER | BRESR | Rise | B8RS

FRICPE 102165675 It P (20161800505
@ =um=E 11011202000109%
IRARBTA: BRI AR (RAER)
otk RTINS AR TR 19093580k
BiE: 010-69543901 {£E: 010-69531060 1AAFH: “Wi.r‘ﬂ"-’

e [Si]




图10-2 第一阶段网络公示内容截屏

12.4.1.2 第二阶段网络公示
拟建项目第二阶段网上报告书初稿完成后进行了第二次网上公示，公示的时间是2016年6月29日至7月12日，将项目的基本概况及环境影响评价程序、工作内容等以布告的形式在潞河网站上进行公示（http://www.luhehospital.com/），第二次网络公示截图见图12-3至图12-4
第二次网上公式内容为环境影响报告书简本，主要有项目基本概况、项目污染源分析、项目可能对环境产生的影响、项目的环境保护措施、项目污染源总量变化情况、建设项目环境影响评价结论。

[image: image31.png]tal. con/Htnl /News/Nain/ 118. htnl

IAD #BH®

o L o HELRETE R
HEARF T T

BELJING LUHE HOSPITAL.CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY

BT ERERL HERL HEME TRAR REEE TSRS
BHEHEE: ER > HERL
|3 BE»

J RIRBFEARR “FBATE” |-
T, BRRF TEARE MNIE MSIE. BED
EEU, FXTRNS M

B

- REAENSNE—BEERRIREREEL
HEFBBATR " EFRIAED

- SURTS LI —— S| SRR
RS RIHRER WP FEC

BFFE EE»

- RSN R AP

- BRSNS A s TEDR AR

- SEFHLALARG T !

- SEOEERF—— TR T R
- BRSO REBISMEE

- HERHES MR BRTE R —— i
- HIRFRISRREE SRR E

B 2 —EWERAPLA

EREE  @FHD

RHER B2

TR PEET THESS

WL

- CEEBERAE AL
- SRR 20165 T 10 i EEER

- FEER

- BN TR LA R

- EEERREE BRRHE A “HER -
- iEERRz0168 “FET” [ NS EER

- BRAARE R TR

17519 B2

A
0165Fs  3E6HE

20165FTH HTH

FIEETT | XFH | KGR | ERY | FEMAE | ROEE | S50 | EHE0 | RRES | BESR | BRR: | BHER

FICPE 102185672 B Pit e [2015] 800592




图10-3 第一阶段网络公示网页截屏

[image: image32.png]o il g b WA Ik T E B
TS T

BELIING LURE HOSPITALLCAPITAL MEDICAL UNIVERSITY

Ex0%  SEAE  WESS Tems ERES  ames  vEER  BEST  TEso

sEmis » zx

aEes

CEBENCEMEI R E RS E SRR REH) REYRTFHE XL
ES

FENBISES

(EEERARRRUFATERRSEASERTERRSRALT ANTHEARG. ARETRESEANSS
BEENEL. ANESSEREIHANTY. RAS (FRESTHCOSSERLE (REDOGNS) HEAR
# MORCTSTERRTRIANTRIL. BACORSTENFRTRIALERER.

— BasaER

EPEHAEHRIERAER G TEATFERRS. ATETERTAOL. REASE
URERRFARSE. AEETY: FERRTAASE (RE) . AIREESEISTRE T
ERTBEETLER. KENRELE (FR) . AUETLER (SHTER 5500, BRNE
BrovTat, HEHEEREERIOOS, ST ERNERI0L. RREERH—RASERR
RETER. HFERE00%. XTI TRERENIISTL.

. RESANFETELANES

TEETHE. HTSERE. STHL. RTANTARLETKREIASSLORK. UR
BTARBEERE. HTRERARIEENSHARRGHERSNTE FLTARERQIEE
aE-mREREE.

FEBTHTHERANATESNIRGE. HTERSUNAERT. DRETELSET.
BRELEE. DRTALESEENTRATE.

FEBTHTRERNATRTALEGE: FEBTLRTLFLET. LERRETK. EA
BEERRATKASREILE.

FEBTHTRERNETATALEGE: KTRERRIELRE. KRRE. SUERE
5. ERBLRNEERRARE. NFERTOETEEIRD.

FERATFLNTERYE: ETUR. LELES. ATIHSRBERNGLES, T
TR EEFARTAEOSNZSLAN. AT IRBLENOERL. REURRELEEA
B MEEEERl.

EHRERETF RAFLSHEHRAAR

EiEEE STERETEATSEROATSRS. AT RN TERTANSIAALE
EEN. ERTHRIFESRECAERRINNRRE. ARE. BIOTRREIREESS
RIS,

EAiEEE AR FEOETTAEARTERRATKLERETAE. ERTATKLE
BRE CFEREEEET HSETKASTE.

mEpERE. BUSSEEEE. TNSLECEREE. HRASEEEE REEL0S





[image: image33.png]BEFERE. TUSTERSS, FUVSSSTENGE. WRASEESE. NEEL0R
. STRARANRARRASTATSRECSRN. FEUERE. EAXE.

BRI SERREVRFIHE— k. BT RS
ssrzsias.

B FEEEFLES

UTEEPNATES. ERASERATEYAR) BN SIS ERPERETSEN0T
SESTEROWET. TURHSRYNEERY. NILFESRR). DEARRNERETE
-

5. ERLABRNEERERER

HROhSSHRBEIEASTARLER. LTLAPRRLTE SEREEANT: D &
LNRATEERATAR O AOASTRRLNTS. SEENIETESN O HANEAR
meEEnEE.

A ERBABRBAKER

COTUEERERLTE. UEE. 35, STULSRR. SHEREREEIANTEE
& maEEER

29AE EEEHASEEAERAER
B AXTENEFLABT
SRS 101159

EETE. 01069543901
BEL =T

FEAE: T ERTEHEARLT
BREL SRR ERAEALLST
. 100081

EETE 010589528

BEL BT

SFEE: 277407746@m com
£ AARHERGELNE

SATERRRLRLAENES. SFFHUNRLERER. LREHS: WeH6TIE~
06278128,
REaEE

[ P





图10-4 第二阶段网络公示内容截屏

12.4.1.3 张贴公告
本次环评现场公告范围与评价范围基本一致，涵盖评价范围内的最近敏感目标。遵循便利原则，公告主要张贴拟建项目周边、人员主要进出口、小区单元门口和布告栏等。
	[image: image34.png]



	[image: image35.png]




	医院西门
	潞河名苑东门

	[image: image36.png]



	[image: image37.png]




	水月苑小区
	潞河名苑北门

	环评公告


12.4.1.4 公示结果
本工程通过网络及现场公示后，有多位居民打来电话，询问工程建设内容及拆迁情况，在被告知本次建设需拆除原有老旧建筑后，建设1栋病房医技楼及地下车库，同时新增绿地和花园，该居民希望不要修建围栏，由于该地区缺少休闲绿地，希望能够供周边居民傍晚散步。也有居民反映不要夜间施工，希望施工期间噪声扰民费能够差别对待。
在第二次网络公示以及张贴布告公示期间，未收到反对意见。

12.4.2 问卷调查

公众参与调查表的主要内容有：

（1）您认为您认为潞河医院附近地区环境质量现状如何； 

（2）您认为项目周边环境现状存在哪些问题；
（3）在项目施工期，可能暂时会产生一些环境影响，您更关心哪些环境影响因素； 

（4）施工期的影响是暂时的，您所持的态度； 

（5）在该项目运营期，您更关心哪些环境影响因素； 

（6）您认为该项目建设是否可以促进本地区医疗保健水平的提升；

（7）从环保角度出发，您对该项目持何种态度。
本次抽样调查人数为100人，回收99份，回收率为99%。涉及项目周边住宅小区的不同性别、年龄、职业、文化程度等各方面的人员。调查表样式详见表12-1。
表12-1公众参与调查问卷

	本项目建设地点位于北京市通州区新华南路82号，项目建设用地规模约8500平方米，建筑面积约34910平方米，其中地上地上建筑面积约11531平方米，地下建筑面积约23379平方米。地上9层，地下3层。主要功能为病房医技楼及车库等附属设施。
拟建项目大气污染源主要为汽车尾气、燃气废气，所有废气均经过处理达标排放。医疗废水污水，经过处理达标排放。拟建项目噪声设备均选用低噪声设备，消音、隔声降噪后，对外环境影响较小

	姓名
	
	年龄
	
	性别
	

	文化程度
	
	职业
	
	联系方式
	

	工作单位/家庭住址
	

	与项目的关系
	居住或工作地点位于拟建项目所在地　500m范围内　　□
500－2500m范围内　　□

2500m之外　　 □

	1. 您认为潞河医院附近地区环境质量现状如何：
A、较好    B、一般    C、较差   
2. 您认为项目周边环境现状存在哪些问题？
    A、空气          B、水            C、噪声        D、固废

3、 在该项目施工期，可能暂时会产生一些环境影响，您更关心哪些环境影响因素(可多选)： 

A、地表水污染    B、大气扬尘污染  C、噪声污染    D、固废污染    E、行走不变
4. 施工期的影响是暂时的，您所持态度：
A、理解的态度    B、理解，但需有缓解措施   C、有建设单位沟通   D、向环保部门投诉
5、在该项目运营期，您更关心哪些环境影响因素(可多选)： 

A、地表水污染    B、大气扬尘污染  C、噪声污染    D、固废污染  E、其他影响

6 您认为该项目建设是否可以促进本地区医疗保健水平的提升？
A、能促进        B、不能促进       C、不清楚
7. 从环保角度出发，您对该项目持何种态度：
A、支持          B、无所谓       C、反对



	您对本工程建设和环保措施的其他要求和建议，请如实填写。



注：请您用“√”表示您对每个问题的态度，如“赞同√”等。
12.5 公众参与结果及分析
公众参与调查表统计情况见表10.6-1。
表10.6-1  公众参与调查结果统计表
	序号
	调查内容
	选项
	人数
	比例

	1
	您认为潞河医院附近地区环境质量现状如何（单选）
	较好
	69
	69%

	
	
	一般
	31
	31%

	
	
	较差
	0
	0%

	2
	您认为该项目周边环境现状存在哪些问题（单选）
	空气
	73
	73%

	
	
	水
	8
	8%

	
	
	噪声
	15
	15%

	
	
	固废影响
	4
	4%

	3
	在该项目施工期，可能暂时会产生一些环境影响，您更关心哪些环境影响因素（多选）
	地表水污染
	39
	39%

	
	
	大气扬尘污染
	71
	71%

	
	
	噪声污染
	27
	27%

	
	
	固废污染
	43
	43%

	
	
	行走不便
	23
	23%

	4
	施工期的影响是暂时的，您所持的态度（单选）
	理解
	60
	60%

	
	
	理解，但须有缓解措施
	31
	31%

	
	
	有建设单位沟通
	9
	9%

	
	
	向环保部门投诉
	0
	0%

	5
	在该项目运营期，您更关心哪些环境影响因素（多选）
	地表水污染
	32
	32%

	
	
	大气扬尘污染
	27
	27%

	
	
	噪声污染
	23
	23%

	
	
	固废污染
	49
	49%

	
	
	其他影响
	0
	0%

	6
	您认为该项目建设是否可以促进本地区医疗保健水平的提升（单选）
	能促进
	100
	100%

	
	
	不能促进
	0
	0%

	
	
	不清楚
	0
	0%

	7
	从环保的角度出发，您对该项目持何种态度（单选）
	支持
	73
	73%

	
	
	有条件支持
	27
	27%

	
	
	无所谓
	0
	0%

	
	
	反对
	0
	0%


（1）关于公众认为潞河医院附近地区环境质量现状的调查中，69%的人选择“较好”，31%的人选择一般，没有人认为该项目所在区域环境现状较差。
（2）关于“您认为项目周边环境现状存在哪些问题”的调查中，73%的被调查者认为是空气质量，15%的被调查者认为是噪声，8%的人认为是水环境，4%的人认为是固体废物。

（3）在关于“项目施工期，可能暂时产生的环境影响，您更关心哪些环境影响因素”的调查中，71%的人认为是大气扬尘污染，43%和39%的人认为分别是固废污染和地表水污染，27%和23%的人认为是噪声污染和行走不便。

（4）在关于“施工期的影响是暂时的，您所持的态度”的调查中，60%的被调查者认为可理解，31%的被调查者认为在有缓解措施的前提下可以理解，9%的人选择通过与建设单位沟通的方式，没有人选择“向有关部门投诉”。

（5）在关于“项目运营期，您更关心哪些环境影响因素”的调查中，49%的人认为是固废污染，32%的人认为是地表水污染，27%的人认为是大气扬尘污染，23%的人认为是噪声污染。

（6）在关于“您认为该项目建设是否可以促进本地区医疗保健水平的提升”的调查中，100%的人持有“有利于”观点。

（7）在针对“从环保角度出发，您对该项目持何种态度”的调查中，100%的被调查者支持或有条件支持扩建工程，没有人持反对意见。其中，73%的被调查者非常支持扩建工程的建设，27%的被调查者有条件支持扩建工程建设，提出的条件是主要为施工期和运营期采取一系列措施做好环保工作。27%的被调查者提出的条件归纳见表10.6-2。

表10.6-2  27%的被调查者提出的条件汇总表

	序号
	公众调查的意见汇总

	1
	施工时间掌握好，周边居民多，不要扰民。

	2
	施工垃圾处理好，不要影响人们的出行的正常生活。

	3
	施工时采取一些措施，减少扬尘污染。北京的空气太差了，施工时候一定注意保护环境。

	4
	一定要多种树种花，城市的空气太差。环境好了，人心情就好，生活就美了。

	5
	投入使用后，看病时间应该能缩短吧，看病效率提高了，不用排那么长时间队吧。

	6
	投入使用后，尽量少排污水、排放医疗垃圾，保证环境良好。

	7
	投入使用后，医疗服务水平和质量能显著提高吧，让我们看病的人自己的病治愈有信心啊。


12.6 公众意见反馈
通过走访和调查，对公众参与意见采纳和不采纳的说明见表12-3。
表12-3 公众参与意见反馈情况的说明

	序号
	公众调查的意见汇总
	采纳与不采纳的说明
	相应的环境管理措施与相关规定

	1
	施工时间掌握好，周边居民多，不要扰民。
	采纳
	施工期会有环境监管部门监督，尽量使用低噪声的机械设备，尽量避免高噪声设备的同时使用；同时控制车辆噪声，减轻交通噪声对环境的影响。合理安排时间，做到文明施工。保证工期进度。请大家监督。

	2
	施工垃圾处理好，不要影响人们的出行的正常生活。
	采纳
	施工期加强环境监管部门监督，施工的垃圾弃土都按照规定运至消纳场，不会给大家出行带来不便。

	3
	施工时采取一些措施，减少扬尘污染。北京的空气太差了，施工时候一定注意保护环境。
	采纳
	施工期尽量安排在无风的天气里，在现场多洒水，设置挡板等，将保护大气环境放在工作首位。

	4
	一定要多种树种花，城市的空气太差。环境好了，人心情就好，生活就美了。
	采纳
	在场地周围种植了大片的树木和草，增加了该区域的绿地面积。

	5
	投入使用后，看病时间应该能缩短吧，看病效率提高了，不用排那么长时间队吧。
	采纳
	扩建工程投入后，医务人员和就诊空间均大幅度增加，一定会提高大家看病效率。

	6
	投入使用后，尽量少排污水、排放医疗垃圾，保证环境良好。
	采纳
	对污水站进行了扩建，保证达标排放，医疗垃圾也均按时按规定处置，保证不会洒漏。

	7
	投入使用后，医疗服务水平和质量能显著提高吧，让我们看病的人自己的病治愈有信心啊。
	采纳
	工程改扩建后，配置了优良的医务人员，并提供优质的服务，对大家看病提供多方面保障。


综上所述，此次公众参与的调查结果基本可以反映该地区内大多数居民对扩建工程的看法和建议，环评单位将上述居民建议和意见反馈给建设单位后，建设单位表示将采纳上述居民的中肯建议，在后续设计和施工中与项目开发、规划、设计和环境保护有机结合起来，从而实现扩建工程建设与环境保护之间的经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。

12.7 小结
（1）本次公众意见调查主要采用了网上公示和问卷抽样调查两种形式。

（2）问卷调查共发放公众参与调查表100份，回收99份，回收率为99%。其中发放对象为扩建工程涉及的周边居民。

（3）走访扩建工程周边的居委会、社区物业和项目周边的居民，了解公众的意见。
（4）在两次网上公示过程中，没有收到来信、来电和来访，没有人对扩建工程的建设表示反对。

（5）调查问卷统计结果表明，本次公众调查支持率占被调查人数的100%，无人反对扩建工程建设。其中，73%的被调查者支持扩建工程建设，支持的主要原因是认为本工程的建设可明显促进本地区医疗保健水平的提升；27%的被调查者有条件支持扩建工程建设，提出的条件是施工期要做好环保工作，运营期做好监管工作。

（6）在施工建设期间，注重施工扬尘对当地环境的影响。通过调查发现项目所在地周边有施工场所，扬尘问题不可避免，因此建议本工程在施工阶段适时进行洒水作业，尽量降低施工扬尘给周边居民生活带来的不便。同事，建设单位合理控制施工时间，合理运用施工设施，加强施工场地进出车辆的管理，严禁车轮带泥土上路和在道路上遗撒，使本工程在施工期对环境的影响降到最低。

（7）问卷调查中发现，全部被调查者对施工期带来的干扰和不便表示可以理解。其中31%的人认为需要建设单位配合，采取一定保护措施，另有9%的人选择和建设单位直接沟通。所以，建设单位在施工期引起重视，积极合理采纳公众意见，按照相关的行业准则执行。

本次公众参与调查将上述建议和要求反馈给了建设单位，建设单位表示会高度重视公众的意见，积极认真的核实并采纳合理建议。此外，随着各种媒体和传播途径的普及，人文水平的逐步提高，人们越来越关心和重视环境问题，扩建工程本着保护人民切身利益的原则，从生产生活的角度出发，用发展的眼光尽可能的协调好扩建工程的建设和运营，从而最大限度地提高建设项目经济、社会和环境的综合效益，达到和谐共存、互促发展的长远目标。
13评价结论与建议
13.1项目概况
首都医科大学附属北京潞河医院位于通州区新华南路82号，医院用地东至车站路、西至新华南路，北至潞河名苑小区、水月院小区和北京市路政局技工学校，南至玉带河东街。拟建项目位于医院西入口处，地上部分东侧紧临现状手术病房楼，具体位置为：东临现状手术病房楼（保留），南至院区围墙临玉带河东街，西至院区围墙临新华南路，北至现状检验楼（拆除）。
拟建项目规划总用地面积（含地下车库）8500m2，总建筑面积40074m2，其中地上总建筑面积10074m2，地下总建筑面积30000m2。建设内容主要为一栋病房医技楼及地下车库，拟新增床位200张。
本工程总投资为1.95亿元，其中环保投资为520万元。工程预计2016年8月开工，2017年12月竣工。
本项目由于环评阶段尚不能确定购买医疗仪器设备的台套数及型号，本次环评不包含放射性医疗设备的辐射评价。本次环评按照本次建设的病房医技楼及地下车库功能进行评价，以后购买的设备应满足现有功能要求且不超过本次环评中确定的污染类型和范围。若购买的设备和仪器中，存在电磁辐射影响，建设单位应根据国家和北京市相关文件要求，委托具有电磁辐射评价资质的单位单独进行电磁专项评价，并报环境保护行政主管部门单独审批。
首都医科大学附属北京潞河医院病房医技楼及地下车库工程的建设将会对周围自然环境和社会环境产生一定的影响，直接或间接地影响邻近地区公众的利益，通过对公众的调查及交流使公众了解该工程的性质和对环境质量可能产生的影响，并提出合理化建议，为工程的初步设计和环保措施的实施提供依据。在向公众介绍本工程总体概况的前提下，了解公众对本工程建设所持的态度和观点，使环境影响评价更加民主化，为项目的环境管理提供参考依据。让与建设项目有直接或间接关系的广大民众、团体参与环境影响评价，可提高环境影响评价的有效性，也使环评中的预测及分析更加完善，促使该项目发挥长远利益。
13.2产业政策及规划符合性

本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）中“鼓励类”产业政策，符合北京市和通州区总体规划和要求，潞河医院院内市政条件完善，而且采用了有效的环保治理措施，使“三废”达标排放，周边大多数公众及单位均表示支持本项目的建设。环境影响评价表明，本项目建成后，对当地大气、水环境、噪声和生态环境影响均较小，因此，从环保角度考虑，场址的选择和项目的建设是可行的。
13.3环境质量现状

13.3.1环境空气质量现状
市控通州新城监测站2016年6月1日~2016年6月7日连续7天的日常监测中，该区域空气污染指数为85～166，环境空气质量较差，主要污染物为臭氧。根据《2015年北京市环境状况公报》，从全年环境空气质量看，通州区环境空气质量整体上较差，主要污染物为颗粒物。为了进一步说明潞河医院现状大气特征因子现状情况，建设单位特进行了委托监测。监测结果表明，污水处理站废气排放口下风向处NH3、H2S、臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”的限值要求。
13.3.2地表水环境质量现状

本项目附近主要地表水体为北侧1.1km处的通惠河下段和东北侧1.6km处的北运河。2014年《北京市环境质量报告书》中通惠河下段、北运河水质的监测结果显示，北运河和通惠河下段2014年水质均为劣Ⅴ类，主要污染指标有化学需氧量、生化需氧量、氨氮，均明显高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准限值要求，但与近几年监测结果相比，主要污染物指标基本持平或略有降低。
13.3.3声环境质量现状
监测结果显示，建设用地东厂界、北厂界昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准“昼间60dB(A)、夜间50dB(A)”的要求；建设用地南厂界、西厂界昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准“昼间70dB(A)、夜间55dB(A)”的要求。另外，距离本项目最近的声环境敏感点潞河名苑小区、水月院小区、路政局技工学校家属楼昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准“昼间60dB(A)、夜间50dB(A)”的要求。
总体来看，项目所在区域的声环境质量良好。

13.4环境影响及保护措施

13.4.1大气
本项目产生的大气污染物主要为地下车库排放的汽车尾气、食堂新增油烟、污水处理站新增产生的恶臭气体。本项目建成后现状锅炉房燃气几乎不新增，其拆除建筑面积和新建建筑面积供暖所需的燃气几乎持平，因此本工程新增大气污染源不包含燃气锅炉烟气。

（1）地下车库汽车尾气

本项目拟建设机动车停车位296个，全部为地下，其中地下三层设置106个，地下二层设置140个，地下一层设置50个。地下车库按每小时换风6次计算，换风量649936Nm3/h，经工程分析测算，地下车库废气中污染物的浓度分别为NOx：0.03mg/m3，CO：0.58mg/m3，非甲烷总烃：0.08mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中的无组织排放监控点浓度5倍限值NOx 0.6mg/Nm3、CO 15.0mg/Nm3、THC 10.0mg/Nm3要求。
（2）食堂新增油烟

本项目建成后，新增床位200张，新增陪护人员按200人计算，新增工作人员按140人计。新增人员就餐依托潞河医院现状食堂，其位于门诊综合楼地下二层。食堂操作间安装了净化效率大于85%的静电式油烟净化器，经净化处理后，新增油烟排放量为1.64t/a，排放浓度为0.8 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中的规定。油烟排口位于门诊综合楼楼顶（37m高），距离最近的环境敏感点距离较远，因此本项目食堂油烟不会对周边居民造成影响。

（3）污水处理站新增恶臭污染物
项目产生医疗废水、生活污水等排入医院现有污水处理站进行处理。医院现有地下式污水处理站1座，用于处理医疗污水、生活污水，设计处理能力为800m3/d，现状处理水量为430m3/d。污水处理站运行过程中会有少量恶臭气体产生，主要污染物为H2S、NH3。本项目建成后，排入污水处理站的污水量将较现有处理水量增加115m3/d，增加的废水处理量相对较少，通过在站内加强进行消毒除臭措施后，预计污水处理站紧临的医院南厂界外仍无明显臭味感知。
13.4.2废水

本项目运营产生的污水主要为病房医技楼的病房和治疗室等处排出的医疗污水，医护人员、住院病人和就诊病人产生的盥洗、冲厕等生活污水，主要水污染物为BOD5、CODCr、SS、氨氮、粪大肠菌群数。本项目医疗污水排放总量为115m3/d，年排放总量为41539m3，废水性质为医疗废水，与潞河医院现有医疗废水浓度基本相似，经院区自建污水处理站处理后，污水各指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准限值。氨氮的排放符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求。因此本项目最终排水可以做到达标排放。医疗废水经西侧的新华南街和南侧的玉带河大街设有的市政排水管网，最终排入北京通州碧水污水处理厂，不排入地表水体，不会对附近水环境造成不利影响。
13.4.3噪声

拟建项目的噪声污染源主要是配套公用设备运行噪声，此外，项目南侧为玉带河东街、西侧为新华南路，外环境的交通噪声会对本项目产生不利影响。
（1）厂界噪声

经预测，本项目东厂界、北厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准“昼间60dB(A)、夜间50dB(A)”的要求；南厂界和西厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准“昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)”的要求。因此，本项目设备噪声在厂界处可以达标。
（2）敏感点噪声
拟建项目厂界外环境保护目标中潞河名苑小区、水月院小区、路政局技工学校家属楼离拟建项目冷却塔较近。经预测，拟建项目设备噪声对周边环境保护目标影响预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准“昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)”的要求，本项目设备噪声对环境保护目标的声环境影响较小。

（3）对医院内病房楼的声环境影响
本项目病房医技楼建成后，东侧为手术病房楼（15层），东北侧为门诊综合楼（10层），本项目9层楼顶处的室外设备（即中央空调冷却塔）噪声将会对手术病房楼、门诊综合楼产生一定影响。
经预测，本项目设备噪声使手术病房楼、门诊综合楼的夜间现状噪声分别增加了0.8 dB(A)、0.4 dB(A)；门诊综合楼昼间现状噪声没有增加，手术病房楼昼间现状噪声增加0.1dB(A)。拟建项目设备噪声对现状门诊综合楼、手术病房楼的影响预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准“昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)”的要求。因此，本项目设备噪声经减震降噪及隔声等措施后，对现状手术病房楼、门诊综合楼的声环境影响很小，基本不会对病房楼内住院病人及医患人员产生影响。
（4）内外部声源对本项目的影响

经预测，本项目周边道路交通噪声和设备噪声对拟建病房医技楼南侧的昼间噪声预测值在55.7~58.5dB(A)之间，夜间噪声预测值在47.2~49.9dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中4类标准“昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)”的要求；对拟建病房医技楼西侧的昼间噪声预测值在53.8~57.0dB(A)之间，夜间噪声预测值在45.3~47.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中4类标准“昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)”的要求。

为了进一步减少周边道路交通噪声和本项目设备运行噪声对本项目的影响，本项目建筑建设时将严格执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中关于外窗隔声标准的相关要求：病房临路一侧建筑外窗的隔声量≥30dB（A）；其他建筑外窗（包括非临街道路建筑外窗）的隔声量≥25dB（A）。本项目南侧、西侧临路一侧病房需安装隔声窗，隔声量不应低于30dB（A）；其他外窗隔声量不应低于25dB（A）。安装隔声窗后，可大大减少交通噪声的影响。
13.4.4固体废物

本项目建成运营后，年垃圾产生量为161.5t/a，其中普通垃圾产生量(包括生活办公垃圾和普通无害包装物)为32.9t/a，危险废物（包括医疗垃圾、污水处理站污泥等、废化学试剂）产生量为59.3t/a。
拟建项目对不同类型的固体废物进行分类收集和堆存，并对不同污染情况的污染物分别处理。其中生活和办公垃圾等一般固体废物，由通州区环卫部门统一清运；无害包装物属于有用资源可回收利用。医疗垃圾委托北京润泰环保科技有限公司定期上门处理；污水处理站污泥和废化学试剂等危险废物委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处理。
通过采取以上处理措施，并加强固体废物的分类收集管理，建设项目固体废物不会对周围环境产生不利影响。
13.5公众参与

13.6总量控制

根据北京市环境保护局“关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知”(京环发〔2015〕19号)相关规定，本市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。

本项目不涉及大气污染物总量控制指标。本项目总体工程将新增水污染物排放：COD 3.18t/a、NH3-N 1.38t/a，该部分污水经市政污水管线，最终进入北京通州区碧水污水处理厂进行集中处理。据京环发〔2015〕19号，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。因此，本项目总量控制应替代量为：COD 6.36t/a，NH3-N 2.76 t/a。
13.7建议

（1）加强对医疗垃圾等危险废物的存储管理工作。

（2）禁止污水无组织排放，作好管理和养护工作，防止化粪池、隔油池等水池的渗漏。

（3）加强对垃圾收集、输送及垃圾桶的管理，防止遗、洒造成二次污染。

（4）应保证所有环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。

（5）合理安排施工计划，尽量避免夜间施工。高噪声设备应尽可能布置在远离环境敏感点的一侧。使用高噪声设备时应采取降噪隔声措施。施工单位应与附近居民和单位及时沟通，对投诉反映特别强烈的问题应予积极处理。

（6）定期对锅炉房燃烧废气进行监测，保证废气达标排放。后期执行新的《锅炉大气污染物排放标准》时，应加强监测，为保证满足新标准要求，必要时追加脱氮措施。
13.8评价总结论

本项目的建设符合《北京市城市总体规划》（2004-2020年）和《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的<北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）>的通知》（京政办发[2015]42号）中的相关产业政策，选址符合相关要求。项目所在地区环境质量良好，市政基础设施较为完善。在严格落实本次环境影响评价提出的各项环保措施和环境管理机构管理要求的前提下，可以做到污染物的达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

病床





市政自来水





医护人员





陪护人员





工作人员





化粪池





洗涤用水








化粪池





化粪池





污水处理站





北京通州区碧水污水处理厂





单位：m3/d








市政污水管网





60





51





24





20.4





30





25.5





1





0.85





6





115





不可预见


 





浇洒及绿化


 





化粪池





化粪池





化粪池





14.1





8





5.1





11.99





蒸发





冷却塔


 





12





1951.6





本项目位置





本项目位置





格栅池





一级沉淀池





接触氧化反应池





污泥沉淀浓缩池





医疗废水





资质公司清运





接触消毒池





达标排放





风机





调节池





北





通州碧水污水处理厂





拟建项目





社会应急救援中心





指挥部





事故应急专家委员会





监 测 巡 测 队 伍





事 故 风 险 快 速 估 算 队 伍





气 象 水 文 队 伍





防 护 队 伍





洗 消 抢 险 队 伍





通 讯 队 伍





交 通 治 安 队 伍





医 疗 救 护 队 伍





运 输 队 伍





水 电 气 队 伍





专 业 救 援 队 伍





场外应急区域








事故现场





格栅池





一级沉淀池





接触氧化反应池





污泥沉淀浓缩池





医疗废水





资质公司清运





接触消毒池





达标排放





风机





调节池










_1108453529.unknown

_1307520012.unknown

